154kV 주변압기 구매 기술규격서 (표준)
교육 영상 시연용 가상 자료 · 하늘 태양광 100MW 발전소(가상) · 2022년 작성 표준 규격서(연습용)
구매 품목: 154kV   |   작성 부서: 설계·기술팀   |   적용 사내 기준: JE-DS-014 rev.B, JE-DS-021 rev.A
1. 일반
	번호
	항목
	요구 내용

	1.1
	구매 범위
	154kV 주변압기 1기

	1.2
	적용 법령·기준의 기준일
	(기재 없음)


2. 정격·환경
	번호
	항목
	요구 내용

	2.1
	정격 용량
	100MVA

	2.2
	전압비
	154kV / 22.9kV

	2.3
	주위 온도 (최고)
	40℃

	2.4
	냉각 방식
	ONAN/ONAF


3. 구조·재료
	번호
	항목
	요구 내용

	3.1
	절연유
	광유

	3.2
	소음 한도
	75 dB(A) 이하

	3.3
	탭절환기
	부하시 탭절환기 ±10%

	3.4
	방유조·방화벽 이격
	(과거 기준 적용)

	3.5
	절연유 유출 방지시설
	(과거 기준 적용)


4. 시험
	번호
	항목
	요구 내용

	4.1
	형식시험 성적서
	제출

	4.2
	공장시험 입회
	선택 (발주자 요청 시)

	4.3
	손실 보증값
	제작사 제시값 기준


5. 보증·납기
	번호
	항목
	요구 내용

	5.1
	하자보증 기간
	24개월

	5.2
	납기 지체상금
	하루 0.10%, 상한 10%


6. 제출·포장
	번호
	항목
	요구 내용

	6.1
	제출 도면
	도면 4종

	6.2
	포장·운송
	해상 + 내륙 운송






