154kV 주변압기 구매 기술규격서 (초안)
교육 영상 시연용 가상 자료 · 세란 사막 태양광·저장 발전소 (160MW, 가상) · 담당자 확인 전 초안
바탕: 과거규격서A (하늘 태양광 154kV 주변압기, 2022)   |   발주 예정일 2026-12-15
요약: 18개 항목 중 유지 4, 변경 14. 바뀐 기준 5건, 계약 반영 4건, 이번 조건 5건. 확인 필요 6건.
	번호
	항목
	이번 초안
	꼬리표
	근거

	1.1
	구매 범위
	154kV 주변압기 2기
	변경
	설계팀장 메모

	1.2
	적용 법령·기준의 기준일
	입찰 기준일 시점 기준으로 명시 (기준일 날짜: 확인 필요)
	변경 · 확인 필요
	계약 조항 13.2

	2.1
	정격 용량
	90MVA × 2기
	변경
	설계팀장 메모

	2.2
	전압비
	154kV / 34.5kV
	변경
	설계팀장 메모

	2.3
	주위 온도 (최고)
	50℃
	변경
	설계팀장 메모

	2.4
	냉각 방식
	ONAN/ONAF
	유지
	과거 규격서 그대로

	3.1
	절연유
	난연성 에스테르유 (예외는 팀장 승인)
	변경
	JE-DS-014 rev.C

	3.2
	소음 한도
	70 dB(A) 이하
	변경
	JE-DS-021 rev.B

	3.3
	탭절환기
	부하시 탭절환기 ±10%
	유지
	과거 규격서 그대로

	3.4
	방유조·방화벽 이격
	개정 내용 확인 후 기재 (확인 필요)
	변경 · 확인 필요
	외부 기준 EX-01 (가상 사례)

	3.5
	절연유 유출 방지시설
	개정 내용 확인 후 기재 (확인 필요)
	변경 · 확인 필요
	외부 기준 EX-02 (가상 사례)

	4.1
	형식시험 성적서
	제출
	유지
	과거 규격서 그대로

	4.2
	공장시험 입회
	필수 입회 (시행일 전이라 확인 필요)
	변경 · 확인 필요
	JE-DS-033 rev.A

	4.3
	손실 보증값
	무부하손·부하손 보증값 명시, 초과 시 감액 (감액 단가: 확인 필요)
	변경 · 확인 필요
	계약 조항 9.4

	5.1
	하자보증 기간
	36개월, 교체 부품은 새로 36개월 (최대 60개월)
	변경
	계약 조항 11.1

	5.2
	납기 지체상금
	하루 0.15%, 상한 15% (요약표는 10%라 확인 필요)
	변경 · 확인 필요
	계약 조항 8.7

	6.1
	제출 도면
	도면 4종
	유지
	과거 규격서 그대로

	6.2
	포장·운송
	해상 + 내륙 운송, 모래·고온 보호 포장 추가
	변경
	설계팀장 메모


확인 필요 모음 (담당에게 물어볼 것)
· 1.2 적용 법령·기준의 기준일: 계약팀 — 입찰 기준일 날짜
· 3.4 방유조·방화벽 이격: 안전팀 — 개정 내용
· 3.5 절연유 유출 방지시설: 안전팀·법무 — 개정 내용
· 4.2 공장시험 입회: 설계팀장 — 시행일(2027-01-01)이 발주 예정일 뒤
· 4.3 손실 보증값: 계약팀 — 감액 단가 (설계팀장과 함께)
· 5.2 납기 지체상금: 계약팀 — 상한 10% 와 15% 중 어느 쪽




