154kV 주변압기 구매 기술규격서 (초안)

교육 영상 시연용 가상 자료 · 세란 사막 태양광·저장 발전소 (160MW, 가상) · 담당자 확인 전 초안

바탕: 과거규격서A (하늘 태양광 154kV 주변압기, 2022)   |   발주 예정일 2026-12-15

요약: 18개 항목 중 유지 4, 변경 14. 바뀐 기준 5건, 계약 반영 4건, 이번 조건 5건. 확인 필요 6건.

| 번호 | 항목 | 이번 초안 | 꼬리표 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 구매 범위 | 154kV 주변압기 2기 | 변경 | 설계팀장 메모 |
| 1.2 | 적용 법령·기준의 기준일 | 입찰 기준일 시점 기준으로 명시 (기준일 날짜: 확인 필요) | 변경 · 확인 필요 | 계약 조항 13.2 |
| 2.1 | 정격 용량 | 90MVA × 2기 | 변경 | 설계팀장 메모 |
| 2.2 | 전압비 | 154kV / 34.5kV | 변경 | 설계팀장 메모 |
| 2.3 | 주위 온도 (최고) | 50℃ | 변경 | 설계팀장 메모 |
| 2.4 | 냉각 방식 | ONAN/ONAF | 유지 | 과거 규격서 그대로 |
| 3.1 | 절연유 | 난연성 에스테르유 (예외는 팀장 승인) | 변경 | JE-DS-014 rev.C |
| 3.2 | 소음 한도 | 70 dB(A) 이하 | 변경 | JE-DS-021 rev.B |
| 3.3 | 탭절환기 | 부하시 탭절환기 ±10% | 유지 | 과거 규격서 그대로 |
| 3.4 | 방유조·방화벽 이격 | 개정 내용 확인 후 기재 (확인 필요) | 변경 · 확인 필요 | 외부 기준 EX-01 (가상 사례) |
| 3.5 | 절연유 유출 방지시설 | 개정 내용 확인 후 기재 (확인 필요) | 변경 · 확인 필요 | 외부 기준 EX-02 (가상 사례) |
| 4.1 | 형식시험 성적서 | 제출 | 유지 | 과거 규격서 그대로 |
| 4.2 | 공장시험 입회 | 필수 입회 (시행일 전이라 확인 필요) | 변경 · 확인 필요 | JE-DS-033 rev.A |
| 4.3 | 손실 보증값 | 무부하손·부하손 보증값 명시, 초과 시 감액 (감액 단가: 확인 필요) | 변경 · 확인 필요 | 계약 조항 9.4 |
| 5.1 | 하자보증 기간 | 36개월, 교체 부품은 새로 36개월 (최대 60개월) | 변경 | 계약 조항 11.1 |
| 5.2 | 납기 지체상금 | 하루 0.15%, 상한 15% (요약표는 10%라 확인 필요) | 변경 · 확인 필요 | 계약 조항 8.7 |
| 6.1 | 제출 도면 | 도면 4종 | 유지 | 과거 규격서 그대로 |
| 6.2 | 포장·운송 | 해상 + 내륙 운송, 모래·고온 보호 포장 추가 | 변경 | 설계팀장 메모 |

확인 필요 모음 (담당에게 물어볼 것)

· 1.2 적용 법령·기준의 기준일: 계약팀 — 입찰 기준일 날짜

· 3.4 방유조·방화벽 이격: 안전팀 — 개정 내용

· 3.5 절연유 유출 방지시설: 안전팀·법무 — 개정 내용

· 4.2 공장시험 입회: 설계팀장 — 시행일(2027-01-01)이 발주 예정일 뒤

· 4.3 손실 보증값: 계약팀 — 감액 단가 (설계팀장과 함께)

· 5.2 납기 지체상금: 계약팀 — 상한 10% 와 15% 중 어느 쪽