## 시험 요건
154kV 주변압기 규격서의 시험·확인 요건 (앞서 쓴 규격서 초안에서 뽑음) — 교육 영상 시연용 가상 자료
요건 번호 | 규격서 절 | 항목 | 요구 내용 | 시운전에서 확인할 것
T-01 | 4.1 | 형식시험 성적서 | 제출 | 성적서 사본이 있는지
T-02 | 4.2 | 공장시험 입회 | 필수 입회 (시행일 전이라 확인 필요) | 입회 기록서
T-03 | 4.3 | 손실 보증값 | 무부하손·부하손 보증값 명시, 초과 시 감액 (단가 확인 필요) | 보증값 대비 측정·성적서
T-04 | 3.2 | 소음 한도 | 70 dB(A) 이하 | 현장 소음 측정값
T-05 | 3.1 | 절연유 | 난연성 에스테르유 | 절연유 성적서의 유종
T-06 | 2.3 | 주위 온도 (최고) | 50℃ | 냉각팬·온도 조건 시험
T-07 | 3.5 | 절연유 유출 방지시설 | 개정 내용 확인 후 기재 (확인 필요) | 방유조·배수 밸브
T-08 | 6.2 | 포장·운송 | 모래·고온 보호 포장 추가 | 하역 후 외관 손상
T-09 | 6.1 | 제출 도면 | 도면 4종 | 준공 도면 제출