## 전체 목록
시운전 펀치리스트 (점검 기준일 2028-03-13) — 결과 예시 — 교육 영상 시연용 가상 자료
번호 | 계통 | 위치·설비 | 내용 | 우선순위 | 담당 업체 | 기한 | 종료 요건 | 상태 | 근거(메모·사진·보고) | 시험 요건 | 확인 필요
1 | 154kV 변전 | 주변압기 #1 | 현장 소음 측정값이 기준(70 dB(A) 이하)을 넘음 | B | 한울중전기 | 2028-04-20 | 측정 위치·조건을 맞춰 재측정, 70 dB(A) 이하 성적서 | 미결 | 점검메모_0302_박도현.txt, 업체보고_한울중전기_0308.docx | T-04 | 측정 위치 기준이 메모(북측 1m)와 업체(남측 3m)가 다름
2 | 154kV 변전 | 주변압기 #2 부싱 H2 | 부싱 하단 기름 번짐(누유 의심) | A | 한울중전기 | 2028-03-22 | 닦고 24시간 뒤 재확인, 번짐 없음 사진 | 미결 | 점검메모_0302_박도현.txt, IMG_0302_1015.png
3 | 154kV 변전 | 주변압기 절연유 | 절연유 시험성적서에 유종(에스테르유) 표기 없음 | A | 한울중전기 | 2028-03-24 | 유종이 적힌 성적서 재제출 | 미결 | 점검메모_0310_박도현.txt, 업체보고_한울중전기_0308.docx | T-05
4 | 154kV 변전 | 주변압기 서류 | 공장시험 입회 기록서 미제출 | C | 한울중전기 | 2028-06-10 · 기한 초과 위험 | 입회 기록서 제출 | 미결 | 점검메모_0310_박도현.txt | T-02 | 입회 필수 시행일이 발주 예정일 뒤였음 — 설계팀장 확인
5 | 154kV 변전 | 주변압기 손실 | 무부하손·부하손을 현장 값으로 확인하지 못함(공장 성적서로 갈음 요청) | B | 한울중전기 | 기한 없음 (규칙 기한 2028-04-24) | 보증값 대비 확인표, 갈음 가능 여부 결정 | 미결 | 업체보고_한울중전기_0308.docx | T-03 | 초과 시 감액 단가가 미정 — 계약팀 확인
6 | 154kV 변전 | 주변압기 방유조 | 방유조 배수 밸브 잠금 상태 미확인(담당 업체 불분명) | A | 새빛전력엔지 | 2028-03-28 · 기한 초과 위험 | 밸브 잠금 확인 사진, 담당 업체 지정 | 미결 | 점검메모_0302_박도현.txt | T-07 | 외부 기준 개정 내용 확인 필요(안전팀), 한울·새빛 중 담당 불분명
7 | 154kV 변전 | 주변압기 #2 접지 | 접지 단자 볼트가 헐거움 | A | 새빛전력엔지 | 기한 없음 (규칙 기한 2028-03-24) | 토크 확인 후 사진 | 미결 | 점검메모_0302_박도현.txt, IMG_0302_1342.png
8 | 154kV 변전 | 주변압기 냉각팬 | 냉각팬 4대 중 1대(FAN-4) 작동 안 함 | A | 한울중전기 | 2028-03-30 · 기한 초과 위험 | 4대 전부 작동 확인(50℃ 조건 시험) | 미결 | 점검메모_0310_박도현.txt, 업체보고_한울중전기_0308.docx | T-06
9 | 154kV 변전 | 주변압기 부싱 커버 | 운송 중 생긴 부싱 보호 커버 긁힘 | C | 한울중전기 | (완료) | 재도장 확인 | 완료 확인 | 점검메모_0302_박도현.txt, 업체보고_한울중전기_0308.docx, 점검메모_0310_박도현.txt | T-08
10 | 34.5kV 집전 | 집전실 케이블 트레이 B-12 | 트레이 덮개 누락 구간 | B | 새빛전력엔지 | 기한 없음 (규칙 기한 2028-04-24) | 덮개 설치 사진 | 미결 | 점검메모_0302_박도현.txt, IMG_0302_1608.png, 업체보고_새빛전력엔지_0309.docx
11 | 34.5kV 집전 | 집전반 3번 패널 | 명판 누락 | C | 새빛전력엔지 | 2028-05-10 | 명판 부착 사진 | 미결 | 점검메모_0302_박도현.txt
12 | 34.5kV 집전 | 34.5kV 케이블 단말 | 단말 절연시험 기록 미확인(업체는 완료라 보고) | A | 새빛전력엔지 | 2028-03-20 | 절연시험 기록서 제출 | 업체 완료 주장·확인 필요 | 점검메모_0310_박도현.txt, 업체보고_새빛전력엔지_0309.docx
13 | 34.5kV 집전 | 집전실 관통부 | 방화 실링이 얇음 | B | 새빛전력엔지 | 2028-04-24 | 실링 보완 사진 | 미결 | 점검메모_0302_박도현.txt, 업체보고_새빛전력엔지_0309.docx
14 | 저장(PCS·배터리) | PCS #3 | 공기 필터 칸이 비어 있음 | A | 온누리ESS | 2028-03-23 | 필터 장착 사진 | 미결 | 점검메모_0307_이서윤.txt, IMG_0307_1431.png
15 | 저장(PCS·배터리) | 배터리 랙 R-07 | 온도 센서 값이 -999로 표시(업체는 교체 완료라 보고) | A | 온누리ESS | 2028-03-18 | 화면에서 정상 온도 확인 | 업체 완료 주장·확인 필요 | 점검메모_0307_이서윤.txt, 업체보고_온누리ESS_0309.xlsx
16 | 저장(PCS·배터리) | PCS 알람 | 알람 코드 2건(A-114, A-209) 미해소 | B | 온누리ESS | 2028-05-02 · 기한 초과 위험 | 알람 해소 화면 | 미결 | 업체보고_온누리ESS_0309.xlsx
17 | 저장(PCS·배터리) | 배터리 랙 라벨 | 랙 번호 라벨이 도면과 다름 | C | 온누리ESS | (완료) | 라벨 교체 확인 | 완료 확인 | 점검메모_0307_이서윤.txt, 업체보고_온누리ESS_0309.xlsx, 점검메모_0310_박도현.txt
18 | 제어·통신 | SCADA 화면 | 변압기 온도 태그 이름 오타·매핑 불일치 | B | 세온제어 | 2028-04-15 | 태그 목록 수정본, 화면 확인 | 미결 | 점검메모_0307_이서윤.txt, 메일_세온제어_조치현황_0310.txt
19 | 제어·통신 | 보호계전기 | 보호계전기 설정값 시트 미확인(업체는 제출 완료라 보고) | A | 세온제어 | 2028-03-17 | 설정값 시트 제출 | 업체 완료 주장·확인 필요 | 메일_세온제어_조치현황_0310.txt, 점검메모_0310_박도현.txt
20 | 제어·통신 | 통신 이중화 | 예비 광케이블 통신 이중화 시험 미실시 | B | 세온제어 | 기한 없음 (규칙 기한 2028-04-24) | 이중화 시험 성적서 | 미결 | 메일_세온제어_조치현황_0310.txt
21 | 제어·통신 | 비상정지 버튼 PB-01 | 표시 램프가 켜지지 않음 | A | 세온제어 | 기한 없음 (규칙 기한 2028-03-24) | 램프 점등 확인 | 미결 | 점검메모_0307_이서윤.txt, IMG_0307_1120.png
22 | 소방·안전 | 변전동 소화기 | 압력 게이지가 저압(적색)인 소화기 2대 | A | 든든방재 | 2028-03-21 | 교체 후 게이지 정상 사진 | 미결 | 점검메모_0307_이서윤.txt, IMG_0307_0950.png
23 | 소방·안전 | PCS동 출구 유도등 | 유도등 1개 꺼짐 | B | 든든방재 | (완료) | 교체 확인 | 완료 확인 | 점검메모_0307_이서윤.txt, 점검메모_0310_박도현.txt
24 | 소방·안전 | 변압기 소화설비 | 소화설비 시험 기록 미제출 | C | 든든방재 | 2028-05-30 · 기한 초과 위험 | 시험 기록서 제출 | 미결 | 점검메모_0310_박도현.txt

## 계통별
계통별 요약 — 교육 영상 시연용 가상 자료
계통 | 전체 | 미결 | 우선순위 A 미결 | B 미결 | C 미결
154kV 변전 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1
34.5kV 집전 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1
저장(PCS·배터리) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
제어·통신 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
소방·안전 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1
합계 | 24 | 21 | 11 | 7 | 3

## 담당별
담당 업체별 요약 — 교육 영상 시연용 가상 자료
담당 업체 | 맡은 일 | 전체 | 미결 | 기한 초과 위험 | 기한 없음
한울중전기 | 변압기 제작사 | 7 | 6 | 2 | 1
새빛전력엔지 | 전기 공사 | 6 | 6 | 1 | 2
온누리ESS | PCS·배터리 | 4 | 3 | 1 | 0
세온제어 | 제어·통신 | 4 | 4 | 0 | 2
든든방재 | 소방 | 3 | 2 | 1 | 0
합계 |  | 24 | 21 | 5 | 5

## 확인 필요
사람이 확인할 것 — 교육 영상 시연용 가상 자료
번호 | 내용 | 무엇을 확인하나
1 | 현장 소음 측정값이 기준(70 dB(A) 이하)을 넘음 | 측정 위치 기준이 메모(북측 1m)와 업체(남측 3m)가 다름
4 | 공장시험 입회 기록서 미제출 | 입회 필수 시행일이 발주 예정일 뒤였음 — 설계팀장 확인
5 | 무부하손·부하손을 현장 값으로 확인하지 못함(공장 성적서로 갈음 요청) | 초과 시 감액 단가가 미정 — 계약팀 확인
6 | 방유조 배수 밸브 잠금 상태 미확인(담당 업체 불분명) | 외부 기준 개정 내용 확인 필요(안전팀), 한울·새빛 중 담당 불분명
12 | 단말 절연시험 기록 미확인(업체는 완료라 보고) | 업체는 완료라고 했지만 현장에서 확인 안 됨
15 | 온도 센서 값이 -999로 표시(업체는 교체 완료라 보고) | 업체는 완료라고 했지만 현장에서 확인 안 됨
19 | 보호계전기 설정값 시트 미확인(업체는 제출 완료라 보고) | 업체는 완료라고 했지만 현장에서 확인 안 됨

## 시험요건 연결
규격서 시험 요건과 이어지는 항목 — 교육 영상 시연용 가상 자료
요건 번호 | 항목 | 요구 내용 | 이어지는 펀치리스트 번호 | 비고
T-01 | 형식시험 성적서 | 제출 | (없음)
T-02 | 공장시험 입회 | 필수 입회 (시행일 전이라 확인 필요) | 4 | 확인 필요
T-03 | 손실 보증값 | 무부하손·부하손 보증값 명시, 초과 시 감액 (단가 확인 필요) | 5 | 확인 필요
T-04 | 소음 한도 | 70 dB(A) 이하 | 1
T-05 | 절연유 | 난연성 에스테르유 | 3
T-06 | 주위 온도 (최고) | 50℃ | 8
T-07 | 절연유 유출 방지시설 | 개정 내용 확인 후 기재 (확인 필요) | 6 | 확인 필요
T-08 | 포장·운송 | 모래·고온 보호 포장 추가 | 9
T-09 | 제출 도면 | 도면 4종 | (없음)

## 2차(재점검 후)
2차 갱신 (재점검 2028-03-16) — 교육 영상 시연용 가상 자료
번호 | 계통 | 위치·설비 | 내용 | 우선순위 | 담당 업체 | 기한 | 종료 요건 | 상태 | 근거(메모·사진·보고) | 시험 요건 | 확인 필요
1 | 154kV 변전 | 주변압기 #1 | 현장 소음 측정값이 기준(70 dB(A) 이하)을 넘음 | B | 한울중전기 | 2028-04-20 | 측정 위치·조건을 맞춰 재측정, 70 dB(A) 이하 성적서 | 미결 | 점검메모_0302_박도현.txt, 업체보고_한울중전기_0308.docx | T-04 | 측정 위치 기준이 메모(북측 1m)와 업체(남측 3m)가 다름
2 | 154kV 변전 | 주변압기 #2 부싱 H2 | 부싱 하단 기름 번짐(누유 의심) | A | 한울중전기 | (완료) | 닦고 24시간 뒤 재확인, 번짐 없음 사진 | 완료 확인 | 점검메모_0302_박도현.txt, IMG_0302_1015.png
3 | 154kV 변전 | 주변압기 절연유 | 절연유 시험성적서에 유종(에스테르유) 표기 없음 | A | 한울중전기 | (완료) | 유종이 적힌 성적서 재제출 | 완료 확인 | 점검메모_0310_박도현.txt, 업체보고_한울중전기_0308.docx | T-05
4 | 154kV 변전 | 주변압기 서류 | 공장시험 입회 기록서 미제출 | C | 한울중전기 | 2028-06-10 · 기한 초과 위험 | 입회 기록서 제출 | 미결 | 점검메모_0310_박도현.txt | T-02 | 입회 필수 시행일이 발주 예정일 뒤였음 — 설계팀장 확인
5 | 154kV 변전 | 주변압기 손실 | 무부하손·부하손을 현장 값으로 확인하지 못함(공장 성적서로 갈음 요청) | B | 한울중전기 | 기한 없음 (규칙 기한 2028-04-24) | 보증값 대비 확인표, 갈음 가능 여부 결정 | 미결 | 업체보고_한울중전기_0308.docx | T-03 | 초과 시 감액 단가가 미정 — 계약팀 확인
6 | 154kV 변전 | 주변압기 방유조 | 방유조 배수 밸브 잠금 상태 미확인(담당 업체 불분명) | A | 새빛전력엔지 | (완료) | 밸브 잠금 확인 사진, 담당 업체 지정 | 완료 확인 | 점검메모_0302_박도현.txt | T-07 | 외부 기준 개정 내용 확인 필요(안전팀), 한울·새빛 중 담당 불분명
7 | 154kV 변전 | 주변압기 #2 접지 | 접지 단자 볼트가 헐거움 | A | 새빛전력엔지 | (완료) | 토크 확인 후 사진 | 완료 확인 | 점검메모_0302_박도현.txt, IMG_0302_1342.png
8 | 154kV 변전 | 주변압기 냉각팬 | 냉각팬 4대 중 1대(FAN-4) 작동 안 함 | A | 한울중전기 | (완료) | 4대 전부 작동 확인(50℃ 조건 시험) | 완료 확인 | 점검메모_0310_박도현.txt, 업체보고_한울중전기_0308.docx | T-06
9 | 154kV 변전 | 주변압기 부싱 커버 | 운송 중 생긴 부싱 보호 커버 긁힘 | C | 한울중전기 | (완료) | 재도장 확인 | 완료 확인 | 점검메모_0302_박도현.txt, 업체보고_한울중전기_0308.docx, 점검메모_0310_박도현.txt | T-08
10 | 34.5kV 집전 | 집전실 케이블 트레이 B-12 | 트레이 덮개 누락 구간 | B | 새빛전력엔지 | (완료) | 덮개 설치 사진 | 완료 확인 | 점검메모_0302_박도현.txt, IMG_0302_1608.png, 업체보고_새빛전력엔지_0309.docx
11 | 34.5kV 집전 | 집전반 3번 패널 | 명판 누락 | C | 새빛전력엔지 | 2028-05-10 | 명판 부착 사진 | 미결 | 점검메모_0302_박도현.txt
12 | 34.5kV 집전 | 34.5kV 케이블 단말 | 단말 절연시험 기록 미확인(업체는 완료라 보고) | A | 새빛전력엔지 | 2028-03-20 | 절연시험 기록서 제출 | 업체 완료 주장·확인 필요 | 점검메모_0310_박도현.txt, 업체보고_새빛전력엔지_0309.docx
13 | 34.5kV 집전 | 집전실 관통부 | 방화 실링이 얇음 | B | 새빛전력엔지 | 2028-04-24 | 실링 보완 사진 | 미결 | 점검메모_0302_박도현.txt, 업체보고_새빛전력엔지_0309.docx
14 | 저장(PCS·배터리) | PCS #3 | 공기 필터 칸이 비어 있음 | A | 온누리ESS | (완료) | 필터 장착 사진 | 완료 확인 | 점검메모_0307_이서윤.txt, IMG_0307_1431.png
15 | 저장(PCS·배터리) | 배터리 랙 R-07 | 온도 센서 값이 -999로 표시(업체는 교체 완료라 보고) | A | 온누리ESS | 2028-03-18 | 화면에서 정상 온도 확인 | 업체 완료 주장·확인 필요 | 점검메모_0307_이서윤.txt, 업체보고_온누리ESS_0309.xlsx
16 | 저장(PCS·배터리) | PCS 알람 | 알람 코드 2건(A-114, A-209) 미해소 | B | 온누리ESS | 2028-05-02 · 기한 초과 위험 | 알람 해소 화면 | 미결 | 업체보고_온누리ESS_0309.xlsx
17 | 저장(PCS·배터리) | 배터리 랙 라벨 | 랙 번호 라벨이 도면과 다름 | C | 온누리ESS | (완료) | 라벨 교체 확인 | 완료 확인 | 점검메모_0307_이서윤.txt, 업체보고_온누리ESS_0309.xlsx, 점검메모_0310_박도현.txt
18 | 제어·통신 | SCADA 화면 | 변압기 온도 태그 이름 오타·매핑 불일치 | B | 세온제어 | (완료) | 태그 목록 수정본, 화면 확인 | 완료 확인 | 점검메모_0307_이서윤.txt, 메일_세온제어_조치현황_0310.txt
19 | 제어·통신 | 보호계전기 | 보호계전기 설정값 시트 미확인(업체는 제출 완료라 보고) | A | 세온제어 | 2028-03-17 | 설정값 시트 제출 | 업체 완료 주장·확인 필요 | 메일_세온제어_조치현황_0310.txt, 점검메모_0310_박도현.txt
20 | 제어·통신 | 통신 이중화 | 예비 광케이블 통신 이중화 시험 미실시 | B | 세온제어 | 기한 없음 (규칙 기한 2028-04-24) | 이중화 시험 성적서 | 미결 | 메일_세온제어_조치현황_0310.txt
21 | 제어·통신 | 비상정지 버튼 PB-01 | 표시 램프가 켜지지 않음 | A | 세온제어 | 기한 없음 (규칙 기한 2028-03-24) | 램프 점등 확인 | 미결 | 점검메모_0307_이서윤.txt, IMG_0307_1120.png
22 | 소방·안전 | 변전동 소화기 | 압력 게이지가 저압(적색)인 소화기 2대 | A | 든든방재 | (완료) | 교체 후 게이지 정상 사진 | 완료 확인 | 점검메모_0307_이서윤.txt, IMG_0307_0950.png
23 | 소방·안전 | PCS동 출구 유도등 | 유도등 1개 꺼짐 | B | 든든방재 | (완료) | 교체 확인 | 완료 확인 | 점검메모_0307_이서윤.txt, 점검메모_0310_박도현.txt
24 | 소방·안전 | 변압기 소화설비 | 소화설비 시험 기록 미제출 | C | 든든방재 | 2028-05-30 · 기한 초과 위험 | 시험 기록서 제출 | 미결 | 점검메모_0310_박도현.txt
25 | 154kV 변전 | 주변압기 냉각팬 제어함 | FAN-4 교체 뒤 제어함에 알람 표시 | A | 한울중전기 | 2028-03-23 | 알람 해소 화면 | 미결 | 점검메모_0316_재점검_박도현.txt | T-06
26 | 소방·안전 | 변전동 소화기 | 교체한 소화기의 형식 라벨이 구매 사양과 다름 | B | 든든방재 | 기한 없음 (규칙 기한 2028-04-24) | 사양 확인 후 교체 또는 승인 | 미결 | 점검메모_0316_재점검_박도현.txt