## 서류 유무표
번호 | 계통 | 서류 종류 | 판정 | 관련 파일 | 확인한 내용
GT-A | 가스터빈 | 기계적 완료 확인서 | 있음 | GT_기계적완료확인서.pdf | 기준 충족
GT-B | 가스터빈 | 설치 검사·시험 기록 | 있음 | GT_설치검사시험기록.pdf | 기준 충족
GT-C | 가스터빈 | 성능·시운전 시험 성적서 | 있음 | GT_성능시운전시험성적서.pdf | 기준 충족
GT-D | 가스터빈 | 준공 도면 | 있음 | GT_준공도면.pdf | 기준 충족
GT-E | 가스터빈 | 장비 매뉴얼 | 있음 | GT_장비매뉴얼.pdf | 기준 충족
GT-F | 가스터빈 | 계측기 교정 증명서 | 기한 지남 | GT_계측기교정증명서.pdf | 유효기한 2026-12-05 (인계일 2026-12-18보다 빠름)
GT-G | 가스터빈 | 펀치리스트 종결 확인서 | 있음 | GT_펀치리스트종결확인서.pdf | 기준 충족
HRSG-A | 배열회수보일러 | 기계적 완료 확인서 | 있음 | HRSG_기계적완료확인서.pdf | 기준 충족
HRSG-B | 배열회수보일러 | 설치 검사·시험 기록 | 있음 | HRSG_설치검사시험기록.pdf | 기준 충족
HRSG-C | 배열회수보일러 | 성능·시운전 시험 성적서 | 있음 | HRSG_성능시운전시험성적서.pdf | 기준 충족
HRSG-D | 배열회수보일러 | 준공 도면 | 개정 불일치 | HRSG_준공도면.pdf | 도면 Rev.2 (최신 Rev.3)
HRSG-E | 배열회수보일러 | 장비 매뉴얼 | 있음 | HRSG_장비매뉴얼.pdf | 기준 충족
HRSG-F | 배열회수보일러 | 계측기 교정 증명서 | 있음 | HRSG_계측기교정증명서.pdf | 기준 충족
HRSG-G | 배열회수보일러 | 펀치리스트 종결 확인서 | 없음 | (찾지 못함) | 펀치 미결 2건 남아 종결 확인서 없음
ST-A | 증기터빈 | 기계적 완료 확인서 | 있음 | ST_기계적완료확인서.pdf | 기준 충족
ST-B | 증기터빈 | 설치 검사·시험 기록 | 있음 | ST_설치검사시험기록.pdf | 기준 충족
ST-C | 증기터빈 | 성능·시운전 시험 성적서 | 있음 | ST_성능시운전시험성적서.pdf | 기준 충족
ST-D | 증기터빈 | 준공 도면 | 있음 | ST_준공도면.pdf | 기준 충족
ST-E | 증기터빈 | 장비 매뉴얼 | 있음 | ST_장비매뉴얼.pdf | 기준 충족
ST-F | 증기터빈 | 계측기 교정 증명서 | 있음 | ST_계측기교정증명서.pdf | 기준 충족
ST-G | 증기터빈 | 펀치리스트 종결 확인서 | 있음 | ST_펀치리스트종결확인서.pdf | 기준 충족
WTR-A | 보급수·복수 | 기계적 완료 확인서 | 있음 | WTR_기계적완료확인서.pdf | 기준 충족
WTR-B | 보급수·복수 | 설치 검사·시험 기록 | 서명 누락 | WTR_설치검사시험기록.pdf | 승인 서명란이 비어 있음
WTR-C | 보급수·복수 | 성능·시운전 시험 성적서 | 있음 | WTR_성능시운전시험성적서.pdf | 기준 충족
WTR-D | 보급수·복수 | 준공 도면 | 있음 | WTR_준공도면.pdf | 기준 충족
WTR-E | 보급수·복수 | 장비 매뉴얼 | 있음 | WTR_장비매뉴얼.pdf | 기준 충족
WTR-F | 보급수·복수 | 계측기 교정 증명서 | 있음 | WTR_계측기교정증명서.pdf | 기준 충족
WTR-G | 보급수·복수 | 펀치리스트 종결 확인서 | 없음 | (찾지 못함) | 펀치 미결 1건 남아 종결 확인서 없음
ELE-A | 전기(변압기·차단기) | 기계적 완료 확인서 | 있음 | ELE_기계적완료확인서.pdf | 기준 충족
ELE-B | 전기(변압기·차단기) | 설치 검사·시험 기록 | 있음 | ELE_설치검사시험기록.pdf | 기준 충족
ELE-C | 전기(변압기·차단기) | 성능·시운전 시험 성적서 | 있음 | ELE_성능시운전시험성적서.pdf | 기준 충족
ELE-D | 전기(변압기·차단기) | 준공 도면 | 있음 | ELE_준공도면.pdf | 기준 충족
ELE-E | 전기(변압기·차단기) | 장비 매뉴얼 | 있음 | ELE_장비매뉴얼.pdf | 기준 충족
ELE-F | 전기(변압기·차단기) | 계측기 교정 증명서 | 있음 | ELE_계측기교정증명서.pdf | 기준 충족
ELE-G | 전기(변압기·차단기) | 펀치리스트 종결 확인서 | 있음 | ELE_펀치리스트종결확인서.pdf | 기준 충족
ICS-A | 계측제어(DCS) | 기계적 완료 확인서 | 있음 | ICS_기계적완료확인서.pdf | 기준 충족
ICS-B | 계측제어(DCS) | 설치 검사·시험 기록 | 있음 | ICS_설치검사시험기록.pdf | 기준 충족
ICS-C | 계측제어(DCS) | 성능·시운전 시험 성적서 | 있음 | ICS_성능시운전시험성적서.pdf | 기준 충족
ICS-D | 계측제어(DCS) | 준공 도면 | 개정 불일치 | ICS_준공도면.pdf | 도면 Rev.2 (최신 Rev.3)
ICS-E | 계측제어(DCS) | 장비 매뉴얼 | 있음 | ICS_장비매뉴얼.pdf | 기준 충족
ICS-F | 계측제어(DCS) | 계측기 교정 증명서 | 있음 | ICS_계측기교정증명서.pdf | 기준 충족
ICS-G | 계측제어(DCS) | 펀치리스트 종결 확인서 | 없음 | (찾지 못함) | 펀치 미결 3건 남아 종결 확인서 없음
FIR-A | 소방·안전 | 기계적 완료 확인서 | 있음 | FIR_기계적완료확인서.pdf | 기준 충족
FIR-B | 소방·안전 | 설치 검사·시험 기록 | 서명 누락 | FIR_설치검사시험기록.pdf | 승인 서명란이 비어 있음
FIR-C | 소방·안전 | 성능·시운전 시험 성적서 | 있음 | FIR_성능시운전시험성적서.pdf | 기준 충족
FIR-D | 소방·안전 | 준공 도면 | 있음 | FIR_준공도면.pdf | 기준 충족
FIR-E | 소방·안전 | 장비 매뉴얼 | 있음 | FIR_장비매뉴얼.pdf | 기준 충족
FIR-F | 소방·안전 | 계측기 교정 증명서 | 있음 | FIR_계측기교정증명서.pdf | 기준 충족
FIR-G | 소방·안전 | 펀치리스트 종결 확인서 | 있음 | FIR_펀치리스트종결확인서.pdf | 기준 충족
CWS-A | 냉각수·순환수 | 기계적 완료 확인서 | 서명 누락 | CWS_기계적완료확인서.pdf | 승인 서명란이 비어 있음
CWS-B | 냉각수·순환수 | 설치 검사·시험 기록 | 있음 | CWS_설치검사시험기록.pdf | 기준 충족
CWS-C | 냉각수·순환수 | 성능·시운전 시험 성적서 | 있음 | CWS_성능시운전시험성적서.pdf | 기준 충족
CWS-D | 냉각수·순환수 | 준공 도면 | 있음 | CWS_준공도면.pdf | 기준 충족
CWS-E | 냉각수·순환수 | 장비 매뉴얼 | 있음 | CWS_장비매뉴얼.pdf | 기준 충족
CWS-F | 냉각수·순환수 | 계측기 교정 증명서 | 있음 | CWS_계측기교정증명서.pdf | 기준 충족
CWS-G | 냉각수·순환수 | 펀치리스트 종결 확인서 | 있음 | CWS_펀치리스트종결확인서.pdf | 기준 충족

## 계통별 요약
계통 | 요구 | 갖춤 | 미완료
가스터빈 | 7 | 6 | 1
배열회수보일러 | 7 | 5 | 2
증기터빈 | 7 | 7 | 0
보급수·복수 | 7 | 5 | 2
전기(변압기·차단기) | 7 | 7 | 0
계측제어(DCS) | 7 | 5 | 2
소방·안전 | 7 | 6 | 1
냉각수·순환수 | 7 | 6 | 1

## 미완료 목록
순서 | 번호 | 계통 | 서류 종류 | 판정 | 확인한 내용 | 담당 | 처리 기한 | 해야 할 일
1 | GT-F | 가스터빈 | 계측기 교정 증명서 | 기한 지남 | 유효기한 2026-12-05 (인계일 2026-12-18보다 빠름) | 계측제어팀 | 2026-12-01 | 재교정 후 새 증명서 받기
2 | HRSG-G | 배열회수보일러 | 펀치리스트 종결 확인서 | 없음 | 펀치 미결 2건 남아 종결 확인서 없음 | 시운전팀 | 2026-12-04 | 서류 작성·확보 후 폴더에 넣기
3 | ICS-G | 계측제어(DCS) | 펀치리스트 종결 확인서 | 없음 | 펀치 미결 3건 남아 종결 확인서 없음 | 시운전팀 | 2026-12-04 | 서류 작성·확보 후 폴더에 넣기
4 | WTR-G | 보급수·복수 | 펀치리스트 종결 확인서 | 없음 | 펀치 미결 1건 남아 종결 확인서 없음 | 시운전팀 | 2026-12-04 | 서류 작성·확보 후 폴더에 넣기
5 | CWS-A | 냉각수·순환수 | 기계적 완료 확인서 | 서명 누락 | 승인 서명란이 비어 있음 | 시운전팀 | 2026-12-08 | 승인 서명 받기 (대행 금지)
6 | FIR-B | 소방·안전 | 설치 검사·시험 기록 | 서명 누락 | 승인 서명란이 비어 있음 | 시공사 품질팀 | 2026-12-08 | 승인 서명 받기 (대행 금지)
7 | WTR-B | 보급수·복수 | 설치 검사·시험 기록 | 서명 누락 | 승인 서명란이 비어 있음 | 시공사 품질팀 | 2026-12-08 | 승인 서명 받기 (대행 금지)
8 | HRSG-D | 배열회수보일러 | 준공 도면 | 개정 불일치 | 도면 Rev.2 (최신 Rev.3) | 문서관리팀 | 2026-12-08 | 최신 개정 도면으로 교체
9 | ICS-D | 계측제어(DCS) | 준공 도면 | 개정 불일치 | 도면 Rev.2 (최신 Rev.3) | 문서관리팀 | 2026-12-08 | 최신 개정 도면으로 교체

## 안내
교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ에너지·청솔전력 (가상)·은솔 복합발전소 2호기 (가상)는 모두 가상입니다)
결과 예시 — 담당·기한은 가상 예시이며 실제는 담당자가 정한다