교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관

# 근무자용 요약 카드 - 결과 예시 (초안)

세란 복합화력 2호기 (가상) · 근거: OP-FWP-03 Rev.3, OP-BLR-07 Rev.2 · 운전팀장 확인 전 초안

## 카드 A · 급수펌프 트립 경보

| 근거 | OP-FWP-03 §4.2 (2쪽) |
| --- | --- |
| 먼저 할 일 1 | 예비 급수펌프(B)를 수동으로 기동한다 [OP-FWP-03 §4.2-1, 2쪽] |
| 먼저 할 일 2 | 드럼 수위를 확인한다. 수위 기준값이 문서마다 다르다 (확인 필요 1) [OP-FWP-03 §4.2-2, 2쪽] |
| 먼저 할 일 3 | 트립한 펌프는 원인 확인 전까지 재기동하지 않는다 [OP-FWP-03 §4.2-3, 2쪽] |
| 먼저 할 일 4 | 당직 팀장에게 보고하고 운전일지에 시각·경보를 적는다 [OP-FWP-03 §4.2-4, 2쪽] |
| 하지 말 것 | 원인을 확인하기 전에 트립한 펌프를 다시 켜지 않는다 |
| 보고 | 당직 팀장 (즉시) |
| 상태 | 초안 - 운전팀장 확인 필요 |

## 카드 B · 드럼 수위 저(LOW) 경보

| 근거 | OP-BLR-07 §3.1 (4쪽) |
| --- | --- |
| 먼저 할 일 1 | 급수 유량 지시값을 확인한다 [OP-BLR-07 §3.1-1, 4쪽] |
| 먼저 할 일 2 | 급수 제어밸브를 수동으로 바꾸고 개도를 늘린다 [OP-BLR-07 §3.1-2, 4쪽] |
| 먼저 할 일 3 | 예비 급수펌프를 켤 수 있는 상태인지 확인한다 [OP-BLR-07 §3.1-3, 4쪽] |
| 먼저 할 일 4 | 당직 팀장에게 보고한다 [OP-BLR-07 §3.1-4, 4쪽] |
| 하지 말 것 | -150mm(저저)까지 내려가도록 두지 않는다. 저저는 보일러 트립 [OP-BLR-07 §3.2, 4쪽] |
| 보고 | 당직 팀장 |
| 상태 | 초안 - 운전팀장 확인 필요 |

## 카드 C · 비상정지 후 재기동 점검

| 근거 | OP-BLR-07 §5.1 (5쪽) |
| --- | --- |
| 먼저 할 일 1 | 정지 원인이 제거되었는지 확인한다 [OP-BLR-07 §5.1-1, 5쪽] |
| 먼저 할 일 2 | 퍼지가 끝났는지 확인한다. 퍼지 시간은 OP-BLR-02 (확인 필요 2) [OP-BLR-07 §5.1-2, 5쪽] |
| 먼저 할 일 3 | 당직 팀장의 재기동 승인을 받는다 [OP-BLR-07 §5.1-3, 5쪽] |
| 먼저 할 일 4 | 트립했던 급수펌프는 재기동 전 10분 기다린다 [OP-FWP-03 §4.3-2, 3쪽] |
| 하지 말 것 | 팀장 승인 없이 재기동하지 않는다 |
| 보고 | 당직 팀장 (승인 요청) |
| 상태 | 초안 - 운전팀장 확인 필요 |

## 보류 · 냉각수펌프 정지

OP-CWP-02: 인계 서류에서 누락된 문서 — 카드를 만들지 않음 (확인 필요 3)

## 확인 필요 3개

1. 수위 기준값 충돌 (OP-FWP-03 §4.2 (2쪽) ↔ OP-BLR-07 §3.2 (4쪽)) - -120mm 이하에서 비상정지 ↔ -150mm 저저 트립(기술기준 2번도 -150mm). 어느 쪽도 고르지 않고 운전팀장 확인

2. 퍼지 시간 (OP-BLR-07 §5.1 (5쪽)) - OP-BLR-02를 따르라고만 적혀 있고, 이번 묶음에 그 문서가 없음. 값 짐작 금지

3. 냉각수펌프 절차서 (인계 서류 점검 결과 4번) - OP-CWP-02 누락. 이 상황의 카드는 문서가 도착한 뒤에 만든다