교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관

# 교대 인수인계 요약 - 결과 예시 (초안)

세란 복합화력 2호기 (가상) · 야간조 22:00~06:00 · 11월 12일 밤 ~ 13일 아침 (가상) · 당직 팀장 확인 전 초안

## 이상 사항 2건

| 이상 사항 | 시각 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 급수펌프 A 트립 경보 | 01:10 | 예비 B 수동 기동. A펌프는 재기동하지 않음 | 조치 중 |
| 드럼 수위 저 경보 | 01:10 | 최저 -105mm (경보 -100mm보다 5mm 더 내려감) → 01:25 -70mm로 회복, 경보 해제 | 해결 |

## 조치 중 3건

| 조치 | 내용 |
| --- | --- |
| A펌프 원인 점검 | 정비팀 임재호 02:15부터. 구두로 베어링 쪽 진동 의심, 원인 확정 아님 |
| A펌프 차단기 잠금·표지(LOTO) | 2개소 부착 (02:30). 해제 금지 |
| A펌프 부품 | 베어링 교체 부품 08:00 입고 예정 (구두, 문서 없음). 작업 끝나기 전 A펌프 기동 불가 |

## 주의 설비 2건

| 설비 | 내용 |
| --- | --- |
| 급수펌프 B (단독 운전 중) | 베어링 72℃(03:00) → 79℃(05:00), 2시간에 +7℃. 경보 85℃까지 6℃ |
| 냉각수 출구 온도 | 36℃(23:50) → 37℃(03:40). 경보 38℃까지 1℃. 냉각탑 팬 1대 소리 이상, 원인 못 봄 |

관련 카드: 카드 A (급수펌프 트립 경보), 카드 B (드럼 수위 저 경보)

## 확인 필요 3개

1. 팀장 보고 시각이 두 개 (일지 01:10 줄 ↔ 01:30 줄) - 01:12 보고 ↔ 01:15에 완료. 어느 쪽이 맞는지 일지 작성자 확인

2. 부품 입고 시각은 구두 (일지 05:30 줄) - 08:00 입고 예정은 정비팀 말뿐. 문서로 확인된 것이 아님

3. 수위 비상정지 기준이 문서마다 다름 (앞 업무 카드 A·B, 기술기준 2번) - -120mm(OP-FWP-03) ↔ -150mm(OP-BLR-07·기술기준). 이번 최저 -105mm는 둘 다 미달이지만 기준은 운전팀장 확인