# 세란 복합화력 2호기 (가상) 아침 설비 브리핑 — 2026년 11월 13일 (금) 08:00

교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ에너지·세란 복합화력 2호기 (가상)의 사람·설비 이름은 모두 가상입니다)

## 한 줄 요약

전날(11/12 06:00~11/13 06:00) 새 고장 2건(냉각탑 팬 1 소음 재발, 급수펌프 A 트립). 정비 열린 건 4건(진행 2, 대기 2). 90일 반복 설비 3곳.

## 오늘 먼저 볼 설비 3개

| 순서 | 설비 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 급수펌프 A (BFP-A, 중요도 A) | 01:10 트립 경보, 예비 B 단독 운전 중. 정비 진행(임재호), 베어링 교체 부품 입고 대기. 90일 고장 4회(반복). A펌프는 원인 확인 전 재기동 금지 |
| 2 | 급수 제어밸브 (FCV-201, 중요도 A) | 90일 고장 4회(반복). 정비를 3번 마쳤는데 11/11 응답 지연이 또 생김. 점검 요청은 접수만 되고 담당 미배정. 간밤에 수동 전환을 썼음 |
| 3 | 냉각탑 팬 1 (CTF-1, 중요도 B) | 90일 고장 3회(반복). 11/12 소음 재발인데 정비 접수가 없음(확인 필요). 냉각수 출구 36→37℃, 경보 38℃까지 1℃ |

| 반복 설비 | 90일 고장 | 정비 완료(전체) | 정비 열림 |
| --- | --- | --- | --- |
| 급수펌프 A (BFP-A) | 4 | 3 | 2 |
| 급수 제어밸브 (FCV-201) | 4 | 3 | 1 |
| 냉각탑 팬 1 (CTF-1) | 3 | 2 | 0 |

## 지켜볼 것

급수펌프 B(단독 운전): 베어링 72℃(03:00) → 79℃(05:00), 2시간에 +7℃. 경보 85℃까지 6℃.

## 확인 필요

1) A펌프 부품 08:00 입고는 구두 전달  2) 냉각탑 팬 1 정비 접수 없음  3) 설비 목록에 없는 «소내 공기압축기»  4) 고장 이력 중복 3줄을 한 건으로 셈

※ 고장 원인과 정비 일정은 정비팀이 확정합니다. 이 브리핑은 기록을 모아 정리한 것입니다.