세란 복합화력 2호기 (가상) 운전일지 (야간조 22:00~06:00, 11/12~11/13)
교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ에너지·세란 복합화력 2호기 (가상)의 사람·설비 이름은 모두 가상입니다)
아래는 일지 중 설비와 관련된 줄만 옮긴 것입니다.
	시각
	내용

	22:05
	야간조 인수. 2호기 부하 380MW 유지. 특이사항 없음.

	01:10
	급수펌프 A 트립 경보. 예비 B 수동 기동. 드럼 수위 -105mm까지 내려가 수위 저 경보. 급수 제어밸브 수동 전환 후 개도 올림. 당직 팀장 보고.

	01:25
	수위 -70mm로 회복, 경보 해제. A펌프는 원인 확인 전 재기동 안 함.

	02:30
	A펌프 차단기 2개소 잠금·표지(LOTO) 부착. 해제 금지.

	03:00
	B펌프(단독 운전) 베어링 72℃.

	03:40
	냉각수 출구 37℃. 냉각탑 팬 1대에서 평소와 다른 소리 (원인 못 봄).

	05:00
	B펌프 베어링 79℃ (2시간 전 72℃).

	05:30
	정비팀 말로는 A펌프 베어링 교체 부품이 오늘 08:00 입고 예정 (구두, 문서 없음).






