## 고장·정비 이력
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
일자 | 설비 | 부위 | 현상 | 조치 | 정비시간(h)
2026-01-14 | BFP-2B | 구동측 베어링 | 베어링 온도 78→86℃ 상승 | 윤활유 교체 | 4
2026-03-09 | BFP-2A | 흡입 스트레이너 | 차압 상승 | 청소 | 3
2026-05-20 | BFP-2B | 커플링 | 진동 6.3 mm/s | 정렬 보정 | 6
2026-07-02 | CWP-1A | 구동 모터 | 전류 변동 | 점검 후 이상 없음 | 2
2026-08-27 | BFP-2B | 메커니컬 씰 | 누설 | 씰 교체 | 9
2026-11-02 | BFP-2B | 구동측 베어링 | 진동·온도 경보, 03:50 정지(이력 기록) | 조치 전