## 위험성평가표
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
번호 | 작업 단계 | 위험 요인 | 사고 형태 | 가능성 | 중대성 | 점수 | 등급 | 안전 조치
1 | 1. 작업허가서 발행, 안전 회의 | 허가서 범위와 실제 작업 설비가 어긋남 | 엉뚱한 설비 작업 | 1 | 3 | 3 | 보통 | 허가서의 설비 태그(BFP-2B)를 현장 표지와 대조, 운전팀 입회
2 | 2. 전원 차단·잠금·표지(LOTO), 배관 격리·배수 | 전원 차단·잠금을 빠뜨림 | 감전, 작업 중 기동 | 2 | 3 | 6 | 높음 | 전원 차단 후 개인 잠금장치·표지 부착, 무전압 확인
3 | 2. 전원 차단·잠금·표지(LOTO), 배관 격리·배수 | 배관 안에 남은 압력과 뜨거운 물 | 고온수 분출 화상 | 2 | 3 | 6 | 높음 | 격리 밸브 잠금, 압력 0 확인 후 배수, 방열 보호구 착용
4 | 3. 커플링 분리 | 커플링을 분리할 때 손가락이 끼임 | 협착 | 2 | 2 | 4 | 보통 | 회전체 완전 정지 확인, 손 위치 지정, 보호 장갑
5 | 4. 구동측 베어링 분해·점검 | 정지 직후 뜨거운 펌프 표면에 닿음 | 접촉 화상 | 2 | 2 | 4 | 보통 | 표면 온도 확인(60℃ 초과 시 보호구), 식힐 시간 확보
6 | 4. 구동측 베어링 분해·점검 | 무거운 베어링·하우징을 옮길 때 떨어뜨림 | 낙하, 허리 부상 | 2 | 2 | 4 | 보통 | 체인블록 사용, 인양 하중 확인(무게는 확인 필요), 아래쪽 출입 통제
7 | 4. 구동측 베어링 분해·점검 | 빼낸 윤활유가 바닥에 퍼짐 | 미끄러짐 | 2 | 1 | 2 | 낮음 | 받이통과 흡착포 준비, 즉시 닦기
8 | 6. 재조립, 커플링 정렬(평행도 0.05mm 이하) | 정렬 작업 중 공구가 떨어지거나 손이 끼임 | 낙하, 협착 | 1 | 2 | 2 | 낮음 | 공구 낙하 방지, 측정기 설치 중 회전부 접근 금지
9 | 7. 시운전, 진동 측정(4.5 mm/s 이하) | 시운전 때 회전하는 부분에 접근함 | 회전체 말림 | 2 | 3 | 6 | 높음 | 작업자 전원 퇴출 확인, 보호덮개 복원, 시운전 구역 통제
10 | 8. 정리, 운전팀 인수 확인, 허가 종결 | 잠금을 풀기 전에 점검을 빠뜨림 | 정비 중 기동 | 1 | 3 | 3 | 보통 | 작업자 본인이 잠금 해제, 인수 확인 후 허가 종결

## 지난 양식과 비교
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
번호 | 위험 요인 | 지난 양식 | 이번 작업
1 | 허가서 범위와 실제 작업 설비가 어긋남 | 있음 | 필요
2 | 전원 차단·잠금을 빠뜨림 | 있음 | 필요
3 | 배관 안에 남은 압력과 뜨거운 물 | 빠져 있음 | 필요
4 | 커플링을 분리할 때 손가락이 끼임 | 있음 | 필요
5 | 정지 직후 뜨거운 펌프 표면에 닿음 | 빠져 있음 | 필요
6 | 무거운 베어링·하우징을 옮길 때 떨어뜨림 | 있음 | 필요
7 | 빼낸 윤활유가 바닥에 퍼짐 | 있음 | 필요
8 | 정렬 작업 중 공구가 떨어지거나 손이 끼임 | 있음 | 필요
9 | 시운전 때 회전하는 부분에 접근함 | 빠져 있음 | 필요
10 | 잠금을 풀기 전에 점검을 빠뜨림 | 있음 | 필요

## 확인 필요
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
번호 | 제목 | 어디 | 내용
1 | 베어링 하우징 무게 | 지침·재고 파일에 없음 | 인양 하중은 정비 담당자가 확인, 이 칸은 (확인 필요)
2 | 시운전 구역 통제 범위 | 사규에 거리 기준 없음 | 안전관리자가 현장에서 정함
3 | 정지 직후 표면 온도 | 측정 전 | 작업 당일 측정값을 기입, 60℃ 초과 시 보호구(사규 3.3)