## 작업 지시서
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
순서 | 작업 내용 | 예상 시간(h) | 근거
1 | 작업허가서 발행, 안전 회의 | 1 | 사규 2.1
2 | 전원 차단·잠금·표지(LOTO), 배관 격리·배수 | 1.5 | 사규 2.2 / 지침 4.1
3 | 커플링 분리 | 1 | 지침 4.1
4 | 구동측 베어링 분해·점검 | 3 | 지침 4.1
5 | 베어링 교체 | 2.5 | 지침 4.2
6 | 재조립, 커플링 정렬(평행도 0.05mm 이하) | 3 | 지침 6.1
7 | 시운전, 진동 측정(4.5 mm/s 이하) | 1.5 | 지침 6.2
8 | 정리, 운전팀 인수 확인, 허가 종결 | 0.5 | 사규 2.4
| 합계 | 14 | 지침 4.3 표준 14시간과 같음

## 필요 자재
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
품목 | 규격 | 필요 | 재고 | 부족
구동측 베어링 | NU318 | 1 | 0 | 1
터빈유 | ISO VG 46 (L) | 40 | 120 | 0
오일 씰 | 립씰 | 2 | 4 | 0
커플링 인서트 | 세트 | 1 | 1 | 0
흡입 플랜지 가스켓 | 개 | 2 | 6 | 0

## 작업 정보
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
항목 | 내용
설비 | 보일러 급수펌프 2B (BFP-2B), 새봄 발전소 2호기(가상)
작업 | 구동측 베어링 교체
작업 인원 | 2명
출처 | 앞 업무(고장 정비 보고서·작업 지시서 초안 쓰기)의 결과 예시