## 월간 요약
10월 발전소별 예측 오차율·정산금 (1차: 실적 없는 날 3건 제외) — 교육 영상 시연용 가상 자료
발전소 | 종류 | 설비용량(kW) | 예측 합계(kWh) | 실적 합계(kWh) | 일 평균 오차율(%) | 4% 이하 일수 | 4~8% 일수 | 8% 초과 일수 | 정산금(원) | 놓친 정산금(원) | 정산내역서와 차이(원)
청솔태양광1호 | 태양광 | 3000 | 293540 | 284556 | 7.9 | 13 | 8 | 10 | 757520 | 380704 | 0
청솔태양광2호 | 태양광 | 1500 | 138946 | 138000 | 3.8 | 19 | 7 | 4 | 472915 | 79085 | 22880
은빛태양광 | 태양광 | 2000 | 186169 | 186367 | 6.1 | 13 | 9 | 8 | 535467 | 210001 | 23704
해바위풍력 | 풍력 | 6000 | 1144988 | 1127748 | 13.5 | 10 | 6 | 14 | 2366868 | 2144124 | 106137
새벽풍력 | 풍력 | 4500 | 937860 | 917331 | 7.8 | 10 | 7 | 14 | 1927827 | 1741497 | 0
합계 |  |  | 2701503 | 2654002 |  | 65 | 37 | 50 | 6060597 | 4555411 | 152721

## 일별 계산
일별 계산 — 교육 영상 시연용 가상 자료
일자 | 발전소 | 예측(kWh) | 실적(kWh) | 오차율(%) | 구간 | 정산금(원) | 놓친 정산금(원) | 비고
2026-10-01 | 청솔태양광1호 | 9998 | 8553 | 16.9 | 3 | 0 | 34212
2026-10-01 | 청솔태양광2호 | 4444 | 4331 | 2.6 | 1 | 17324 | 0
2026-10-01 | 은빛태양광 | 5396 | 6016 | 10.3 | 3 | 0 | 24064
2026-10-01 | 해바위풍력 | 56486 | 56595 | 0.2 | 1 | 226380 | 0
2026-10-01 | 새벽풍력 | 37975 | 38694 | 1.9 | 1 | 154776 | 0
2026-10-02 | 청솔태양광1호 | 11402 | 11865 | 3.9 | 1 | 47460 | 0
2026-10-02 | 청솔태양광2호 | 6045 | 5997 | 0.8 | 1 | 23988 | 0
2026-10-02 | 은빛태양광 | 7799 | 7817 | 0.2 | 1 | 31268 | 0
2026-10-02 | 해바위풍력 | 35146 | 38719 | 9.2 | 3 | 0 | 154876
2026-10-02 | 새벽풍력 | 31705 | 28927 | 9.6 | 3 | 0 | 115708
2026-10-03 | 청솔태양광1호 | 11945 | 11568 | 3.3 | 1 | 46272 | 0
2026-10-03 | 청솔태양광2호 | 5869 | 5829 | 0.7 | 1 | 23316 | 0
2026-10-03 | 은빛태양광 | 8006 | 8112 | 1.3 | 1 | 32448 | 0
2026-10-03 | 해바위풍력 | 33045 | 36383 | 9.2 | 3 | 0 | 145532
2026-10-03 | 새벽풍력 | 26805 | 27083 | 1 | 1 | 108332 | 0
2026-10-04 | 청솔태양광1호 | 8032 | 8494 | 5.4 | 2 | 25482 | 8494
2026-10-04 | 청솔태양광2호 | 4340 | 4373 | 0.8 | 1 | 17492 | 0
2026-10-04 | 은빛태양광 | 5217 | 5762 | 9.5 | 3 | 0 | 23048
2026-10-04 | 해바위풍력 | 28365 | 29800 | 4.8 | 2 | 89400 | 29800
2026-10-04 | 새벽풍력 | 28148 | 25262 | 11.4 | 3 | 0 | 101048
2026-10-05 | 청솔태양광1호 | 12594 | 11951 | 5.4 | 2 | 35853 | 11951
2026-10-05 | 청솔태양광2호 | 5916 | [5 empty] | 실적 없음
2026-10-05 | 은빛태양광 | 7959 | 7903 | 0.7 | 1 | 31612 | 0
2026-10-05 | 해바위풍력 | 41804 | 37179 | 12.4 | 3 | 0 | 148716
2026-10-05 | 새벽풍력 | 31648 | 27839 | 13.7 | 3 | 0 | 111356
2026-10-06 | 청솔태양광1호 | 4996 | 5103 | 2.1 | 1 | 20412 | 0
2026-10-06 | 청솔태양광2호 | 2861 | 2605 | 9.8 | 3 | 0 | 10420
2026-10-06 | 은빛태양광 | 3588 | 3269 | 9.8 | 3 | 0 | 13076
2026-10-06 | 해바위풍력 | 44334 | 37940 | 16.9 | 3 | 0 | 151760
2026-10-06 | 새벽풍력 | 28922 | 31932 | 9.4 | 3 | 0 | 127728
2026-10-07 | 청솔태양광1호 | 5073 | 5172 | 1.9 | 1 | 20688 | 0
2026-10-07 | 청솔태양광2호 | 2741 | 2587 | 6 | 2 | 7761 | 2587
2026-10-07 | 은빛태양광 | 2903 | 3476 | 16.5 | 3 | 0 | 13904
2026-10-07 | 해바위풍력 | 40512 | 39544 | 2.4 | 1 | 158176 | 0
2026-10-07 | 새벽풍력 | 29294 | 30613 | 4.3 | 2 | 91839 | 30613
2026-10-08 | 청솔태양광1호 | 11415 | 11495 | 0.7 | 1 | 45980 | 0
2026-10-08 | 청솔태양광2호 | 5928 | 5989 | 1 | 1 | 23956 | 0
2026-10-08 | 은빛태양광 | 7916 | 7746 | 2.2 | 1 | 30984 | 0
2026-10-08 | 해바위풍력 | 37768 | 21799 | 73.3 | 3 | 0 | 87196
2026-10-08 | 새벽풍력 | 28076 | 31624 | 11.2 | 3 | 0 | 126496
2026-10-09 | 청솔태양광1호 | 11415 | 11731 | 2.7 | 1 | 46924 | 0
2026-10-09 | 청솔태양광2호 | 5786 | 5836 | 0.9 | 1 | 23344 | 0
2026-10-09 | 은빛태양광 | 7424 | 7554 | 1.7 | 1 | 30216 | 0
2026-10-09 | 해바위풍력 | 32779 | 18384 | 78.3 | 3 | 0 | 73536
2026-10-09 | 새벽풍력 | 24093 | 21474 | 12.2 | 3 | 0 | 85896
2026-10-10 | 청솔태양광1호 | 11460 | 11986 | 4.4 | 2 | 35958 | 11986
2026-10-10 | 청솔태양광2호 | 6035 | 5748 | 5 | 2 | 17244 | 5748
2026-10-10 | 은빛태양광 | 8343 | 7991 | 4.4 | 2 | 23973 | 7991
2026-10-10 | 해바위풍력 | 24004 | 14109 | 70.1 | 3 | 0 | 56436
2026-10-10 | 새벽풍력 | 17578 | 17092 | 2.8 | 1 | 68368 | 0
2026-10-11 | 청솔태양광1호 | 12273 | 11928 | 2.9 | 1 | 47712 | 0
2026-10-11 | 청솔태양광2호 | 5899 | 5663 | 4.2 | 2 | 16989 | 5663
2026-10-11 | 은빛태양광 | 8225 | 8015 | 2.6 | 1 | 32060 | 0
2026-10-11 | 해바위풍력 | 44558 | 43278 | 3 | 1 | 173112 | 0
2026-10-11 | 새벽풍력 | 31095 | 32744 | 5 | 2 | 98232 | 32744
2026-10-12 | 청솔태양광1호 | 12087 | 8854 | 36.5 | 3 | 0 | 35416
2026-10-12 | 청솔태양광2호 | 5634 | 5641 | 0.1 | 1 | 22564 | 0
2026-10-12 | 은빛태양광 | 7965 | 7556 | 5.4 | 2 | 22668 | 7556
2026-10-12 | 해바위풍력 | 37825 | 43515 | 13.1 | 3 | 0 | 174060
2026-10-12 | 새벽풍력 | 38183 | 37285 | 2.4 | 1 | 149140 | 0
2026-10-13 | 청솔태양광1호 | 11964 | 8598 | 39.1 | 3 | 0 | 34392
2026-10-13 | 청솔태양광2호 | 5674 | 5782 | 1.9 | 1 | 23128 | 0
2026-10-13 | 은빛태양광 | 7196 | 7773 | 7.4 | 2 | 23319 | 7773
2026-10-13 | 해바위풍력 | 58103 | 54716 | 6.2 | 2 | 164148 | 54716
2026-10-13 | 새벽풍력 | 41690 | 42909 | 2.8 | 1 | 171636 | 0
2026-10-14 | 청솔태양광1호 | 11982 | 11602 | 3.3 | 1 | 46408 | 0
2026-10-14 | 청솔태양광2호 | 5577 | 5985 | 6.8 | 2 | 17955 | 5985
2026-10-14 | 은빛태양광 | 8387 | 8008 | 4.7 | 2 | 24024 | 8008
2026-10-14 | 해바위풍력 | 36782 | 39156 | 6.1 | 2 | 117468 | 39156
2026-10-14 | 새벽풍력 | 31024 | 33234 | 6.6 | 2 | 99702 | 33234
2026-10-15 | 청솔태양광1호 | 4761 | 5194 | 8.3 | 3 | 0 | 20776
2026-10-15 | 청솔태양광2호 | 2804 | 2567 | 9.2 | 3 | 0 | 10268
2026-10-15 | 은빛태양광 | 2977 | 3338 | 10.8 | 3 | 0 | 13352
2026-10-15 | 해바위풍력 | 52359 | 50917 | 2.8 | 1 | 203668 | 0
2026-10-15 | 새벽풍력 | 38356 | 35552 | 7.9 | 2 | 106656 | 35552
2026-10-16 | 청솔태양광1호 | 12097 | 11602 | 4.3 | 2 | 34806 | 11602
2026-10-16 | 청솔태양광2호 | 5983 | 5977 | 0.1 | 1 | 23908 | 0
2026-10-16 | 은빛태양광 | 7890 | 7921 | 0.4 | 1 | 31684 | 0
2026-10-16 | 해바위풍력 | 35517 | 34750 | 2.2 | 1 | 139000 | 0
2026-10-16 | 새벽풍력 | 26320 | 28776 | 8.5 | 3 | 0 | 115104
2026-10-17 | 청솔태양광1호 | 9207 | 8784 | 4.8 | 2 | 26352 | 8784
2026-10-17 | 청솔태양광2호 | 4334 | 4187 | 3.5 | 1 | 16748 | 0
2026-10-17 | 은빛태양광 | 5838 | [5 empty] | 실적 없음
2026-10-17 | 해바위풍력 | 31118 | 32659 | 4.7 | 2 | 97977 | 32659
2026-10-17 | 새벽풍력 | 24506 | 26657 | 8.1 | 3 | 0 | 106628
2026-10-18 | 청솔태양광1호 | 9572 | 8478 | 12.9 | 3 | 0 | 33912
2026-10-18 | 청솔태양광2호 | 3850 | 4302 | 10.5 | 3 | 0 | 17208
2026-10-18 | 은빛태양광 | 6713 | 5782 | 16.1 | 3 | 0 | 23128
2026-10-18 | 해바위풍력 | 31677 | 38935 | 18.6 | 3 | 0 | 155740
2026-10-18 | 새벽풍력 | 28989 | 28500 | 1.7 | 1 | 114000 | 0
2026-10-19 | 청솔태양광1호 | 11553 | 12167 | 5 | 2 | 36501 | 12167
2026-10-19 | 청솔태양광2호 | 5920 | 5741 | 3.1 | 1 | 22964 | 0
2026-10-19 | 은빛태양광 | 7436 | 7746 | 4 | 2 | 23238 | 7746
2026-10-19 | 해바위풍력 | 38315 | 41111 | 6.8 | 2 | 123333 | 41111
2026-10-19 | 새벽풍력 | 33888 | 33801 | 0.3 | 1 | 135204 | 0
2026-10-20 | 청솔태양광1호 | 9719 | 8474 | 14.7 | 3 | 0 | 33896
2026-10-20 | 청솔태양광2호 | 4358 | 4206 | 3.6 | 1 | 16824 | 0
2026-10-20 | 은빛태양광 | 5757 | 4587 | 25.5 | 3 | 0 | 18348
2026-10-20 | 해바위풍력 | 30538 | 31278 | 2.4 | 1 | 125112 | 0
2026-10-20 | 새벽풍력 | 25839 | 23670 | 9.2 | 3 | 0 | 94680
2026-10-21 | 청솔태양광1호 | 4982 | 5118 | 2.7 | 1 | 20472 | 0
2026-10-21 | 청솔태양광2호 | 2411 | 2599 | 7.2 | 2 | 7797 | 2599
2026-10-21 | 은빛태양광 | 3653 | 3444 | 6.1 | 2 | 10332 | 3444
2026-10-21 | 해바위풍력 | 32857 | [5 empty] | 실적 없음
2026-10-21 | 새벽풍력 | 30236 | 30612 | 1.2 | 1 | 122448 | 0
2026-10-22 | 청솔태양광1호 | 5574 | 5015 | 11.1 | 3 | 0 | 20060
2026-10-22 | 청솔태양광2호 | 2733 | 2494 | 9.6 | 3 | 0 | 9976
2026-10-22 | 은빛태양광 | 3262 | 3521 | 7.4 | 2 | 10563 | 3521
2026-10-22 | 해바위풍력 | 27650 | 30068 | 8 | 3 | 0 | 120272
2026-10-22 | 새벽풍력 | 22240 | 19759 | 12.6 | 3 | 0 | 79036
2026-10-23 | 청솔태양광1호 | 12100 | 12128 | 0.2 | 1 | 48512 | 0
2026-10-23 | 청솔태양광2호 | 6026 | 5976 | 0.8 | 1 | 23904 | 0
2026-10-23 | 은빛태양광 | 7978 | 7764 | 2.8 | 1 | 31056 | 0
2026-10-23 | 해바위풍력 | 23693 | 23314 | 1.6 | 1 | 93256 | 0
2026-10-23 | 새벽풍력 | 17226 | 18709 | 7.9 | 2 | 56127 | 18709
2026-10-24 | 청솔태양광1호 | 11960 | 12049 | 0.7 | 1 | 48196 | 0
2026-10-24 | 청솔태양광2호 | 5510 | 5672 | 2.9 | 1 | 22688 | 0
2026-10-24 | 은빛태양광 | 7595 | 7564 | 0.4 | 1 | 30256 | 0
2026-10-24 | 해바위풍력 | 29609 | 32573 | 9.1 | 3 | 0 | 130292
2026-10-24 | 새벽풍력 | 27081 | 24670 | 9.8 | 3 | 0 | 98680
2026-10-25 | 청솔태양광1호 | 8808 | 8398 | 4.9 | 2 | 25194 | 8398
2026-10-25 | 청솔태양광2호 | 4534 | 4351 | 4.2 | 2 | 13053 | 4351
2026-10-25 | 은빛태양광 | 6003 | 5654 | 6.2 | 2 | 16962 | 5654
2026-10-25 | 해바위풍력 | 29094 | 31294 | 7 | 2 | 93882 | 31294
2026-10-25 | 새벽풍력 | 26023 | 18280 | 42.4 | 3 | 0 | 73120
2026-10-26 | 청솔태양광1호 | 4832 | 5206 | 7.2 | 2 | 15618 | 5206
2026-10-26 | 청솔태양광2호 | 2654 | 2560 | 3.7 | 1 | 10240 | 0
2026-10-26 | 은빛태양광 | 3261 | 3329 | 2 | 1 | 13316 | 0
2026-10-26 | 해바위풍력 | 33490 | 37770 | 11.3 | 3 | 0 | 151080
2026-10-26 | 새벽풍력 | 33987 | 31897 | 6.6 | 2 | 95691 | 31897
2026-10-27 | 청솔태양광1호 | 5468 | 4945 | 10.6 | 3 | 0 | 19780
2026-10-27 | 청솔태양광2호 | 2395 | 2465 | 2.8 | 1 | 9860 | 0
2026-10-27 | 은빛태양광 | 3361 | 3356 | 0.1 | 1 | 13424 | 0
2026-10-27 | 해바위풍력 | 53224 | 52933 | 0.5 | 1 | 211732 | 0
2026-10-27 | 새벽풍력 | 43571 | 39553 | 10.2 | 3 | 0 | 158212
2026-10-28 | 청솔태양광1호 | 8830 | 8811 | 0.2 | 1 | 35244 | 0
2026-10-28 | 청솔태양광2호 | 4479 | 4380 | 2.3 | 1 | 17520 | 0
2026-10-28 | 은빛태양광 | 5818 | 5979 | 2.7 | 1 | 23916 | 0
2026-10-28 | 해바위풍력 | 43290 | 44000 | 1.6 | 1 | 176000 | 0
2026-10-28 | 새벽풍력 | 32772 | 31523 | 4 | 1 | 126092 | 0
2026-10-29 | 청솔태양광1호 | 8104 | 9001 | 10 | 3 | 0 | 36004
2026-10-29 | 청솔태양광2호 | 4388 | 4229 | 3.8 | 1 | 16916 | 0
2026-10-29 | 은빛태양광 | 5660 | 5988 | 5.5 | 2 | 17964 | 5988
2026-10-29 | 해바위풍력 | 43790 | 43556 | 0.5 | 1 | 174224 | 0
2026-10-29 | 새벽풍력 | 30440 | 32472 | 6.3 | 2 | 97416 | 32472
2026-10-30 | 청솔태양광1호 | 7098 | 8417 | 15.7 | 3 | 0 | 33668
2026-10-30 | 청솔태양광2호 | 4061 | 4280 | 5.1 | 2 | 12840 | 4280
2026-10-30 | 은빛태양광 | 5105 | 5850 | 12.7 | 3 | 0 | 23400
2026-10-30 | 해바위풍력 | 54797 | 50426 | 8.7 | 3 | 0 | 201704
2026-10-30 | 새벽풍력 | 35863 | 33146 | 8.2 | 3 | 0 | 132584
2026-10-31 | 청솔태양광1호 | 12239 | 11869 | 3.1 | 1 | 47476 | 0
2026-10-31 | 청솔태양광2호 | 5673 | 5648 | 0.4 | 1 | 22592 | 0
2026-10-31 | 은빛태양광 | 7376 | 7546 | 2.3 | 1 | 30184 | 0
2026-10-31 | 해바위풍력 | 35316 | 41047 | 14 | 3 | 0 | 164188
2026-10-31 | 새벽풍력 | 34287 | 33042 | 3.8 | 1 | 132168 | 0

## 오차 큰 날
오차율 8% 초과인 날 (1차 50건) · 오차율 큰 순 — 교육 영상 시연용 가상 자료
일자 | 발전소 | 예측(kWh) | 실적(kWh) | 오차율(%) | 놓친 정산금(원) | 고장 이력 대조
2026-10-09 | 해바위풍력 | 32779 | 18384 | 78.3 | 73536 | 피치 제어 계통 — 블레이드 각도 제어 불량, 출력 제한 운전
2026-10-08 | 해바위풍력 | 37768 | 21799 | 73.3 | 87196 | 피치 제어 계통 — 블레이드 각도 제어 불량, 출력 제한 운전
2026-10-10 | 해바위풍력 | 24004 | 14109 | 70.1 | 56436 | 피치 제어 계통 — 블레이드 각도 제어 불량, 출력 제한 운전
2026-10-25 | 새벽풍력 | 26023 | 18280 | 42.4 | 73120 | 요(Yaw) 구동부 — 정비로 반나절 정지
2026-10-13 | 청솔태양광1호 | 11964 | 8598 | 39.1 | 34392 | 인버터 2번 — 과열로 정지, 나머지 인버터로 운전
2026-10-12 | 청솔태양광1호 | 12087 | 8854 | 36.5 | 35416 | 인버터 2번 — 과열로 정지, 나머지 인버터로 운전
2026-10-20 | 은빛태양광 | 5757 | 4587 | 25.5 | 18348 | 접속반 3번 — 퓨즈 단선, 일부 스트링 끊김
2026-10-18 | 해바위풍력 | 31677 | 38935 | 18.6 | 155740 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-01 | 청솔태양광1호 | 9998 | 8553 | 16.9 | 34212 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-06 | 해바위풍력 | 44334 | 37940 | 16.9 | 151760 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-07 | 은빛태양광 | 2903 | 3476 | 16.5 | 13904 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-18 | 은빛태양광 | 6713 | 5782 | 16.1 | 23128 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-30 | 청솔태양광1호 | 7098 | 8417 | 15.7 | 33668 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-20 | 청솔태양광1호 | 9719 | 8474 | 14.7 | 33896 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-31 | 해바위풍력 | 35316 | 41047 | 14 | 164188 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-05 | 새벽풍력 | 31648 | 27839 | 13.7 | 111356 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-12 | 해바위풍력 | 37825 | 43515 | 13.1 | 174060 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-18 | 청솔태양광1호 | 9572 | 8478 | 12.9 | 33912 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-30 | 은빛태양광 | 5105 | 5850 | 12.7 | 23400 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-22 | 새벽풍력 | 22240 | 19759 | 12.6 | 79036 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-05 | 해바위풍력 | 41804 | 37179 | 12.4 | 148716 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-09 | 새벽풍력 | 24093 | 21474 | 12.2 | 85896 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-04 | 새벽풍력 | 28148 | 25262 | 11.4 | 101048 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-26 | 해바위풍력 | 33490 | 37770 | 11.3 | 151080 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-08 | 새벽풍력 | 28076 | 31624 | 11.2 | 126496 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-22 | 청솔태양광1호 | 5574 | 5015 | 11.1 | 20060 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-15 | 은빛태양광 | 2977 | 3338 | 10.8 | 13352 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-27 | 청솔태양광1호 | 5468 | 4945 | 10.6 | 19780 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-18 | 청솔태양광2호 | 3850 | 4302 | 10.5 | 17208 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-01 | 은빛태양광 | 5396 | 6016 | 10.3 | 24064 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-27 | 새벽풍력 | 43571 | 39553 | 10.2 | 158212 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-29 | 청솔태양광1호 | 8104 | 9001 | 10 | 36004 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-06 | 청솔태양광2호 | 2861 | 2605 | 9.8 | 10420 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-24 | 새벽풍력 | 27081 | 24670 | 9.8 | 98680 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-06 | 은빛태양광 | 3588 | 3269 | 9.8 | 13076 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-02 | 새벽풍력 | 31705 | 28927 | 9.6 | 115708 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-22 | 청솔태양광2호 | 2733 | 2494 | 9.6 | 9976 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-04 | 은빛태양광 | 5217 | 5762 | 9.5 | 23048 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-06 | 새벽풍력 | 28922 | 31932 | 9.4 | 127728 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-15 | 청솔태양광2호 | 2804 | 2567 | 9.2 | 10268 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-02 | 해바위풍력 | 35146 | 38719 | 9.2 | 154876 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-03 | 해바위풍력 | 33045 | 36383 | 9.2 | 145532 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-20 | 새벽풍력 | 25839 | 23670 | 9.2 | 94680 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-24 | 해바위풍력 | 29609 | 32573 | 9.1 | 130292 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-30 | 해바위풍력 | 54797 | 50426 | 8.7 | 201704 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-16 | 새벽풍력 | 26320 | 28776 | 8.5 | 115104 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-15 | 청솔태양광1호 | 4761 | 5194 | 8.3 | 20776 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-30 | 새벽풍력 | 35863 | 33146 | 8.2 | 132584 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-17 | 새벽풍력 | 24506 | 26657 | 8.1 | 106628 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)
2026-10-22 | 해바위풍력 | 27650 | 30068 | 8 | 120272 | 고장 기록 없음 (원인 확인 필요)

## 확인 필요
확인 필요 — 교육 영상 시연용 가상 자료
번호 | 종류 | 내용 | 처리
1 | 실적 비어 있음 | 2026-10-05 청솔태양광2호 | 통신 장애로 비어 있음. 추정해서 채우지 않고 보정 파일을 기다린다
2 | 실적 비어 있음 | 2026-10-17 은빛태양광 | 통신 장애로 비어 있음. 추정해서 채우지 않고 보정 파일을 기다린다
3 | 실적 비어 있음 | 2026-10-21 해바위풍력 | 통신 장애로 비어 있음. 추정해서 채우지 않고 보정 파일을 기다린다
4 | 예측값 줄 중복 | 예측값 파일에서 같은 날짜·발전소가 두 번 들어온 줄 2건 | 한 줄만 쓴다
5 | 단위 다름 | 풍력 실적 파일은 MWh | kWh로 바꿔 계산 (×1,000)
6 | 이름 다름 | 예측 파일 발전소 이름 별칭 5종 | 발전소 목록의 공식 이름으로 맞춤
7 | 숫자가 글자 | 예측값 5칸이 '12,345' 같은 글자 | 숫자로 바꿔 계산
8 | 정산 기준 | 단가·구간·오차율 계산식 | 교육용 예시. 실제 최신 공고 확인 필요

## 고장 이력 대조
앞 업무 고장 이력과 겹친 날 — 교육 영상 시연용 가상 자료
일자 | 발전소 | 설비 | 오차율(%) | 놓친 정산금(원)
2026-10-08 | 해바위풍력 | 피치 제어 계통 | 73.3 | 87196
2026-10-09 | 해바위풍력 | 피치 제어 계통 | 78.3 | 73536
2026-10-10 | 해바위풍력 | 피치 제어 계통 | 70.1 | 56436
2026-10-12 | 청솔태양광1호 | 인버터 2번 | 36.5 | 35416
2026-10-13 | 청솔태양광1호 | 인버터 2번 | 39.1 | 34392
2026-10-20 | 은빛태양광 | 접속반 3번 | 25.5 | 18348
2026-10-25 | 새벽풍력 | 요(Yaw) 구동부 | 42.4 | 73120

## 2차(보정 후)
보정 실적 3건을 넣은 2차 (정산내역서와 차이 0) — 교육 영상 시연용 가상 자료
발전소 | 종류 | 설비용량(kW) | 예측 합계(kWh) | 실적 합계(kWh) | 일 평균 오차율(%) | 4% 이하 일수 | 4~8% 일수 | 8% 초과 일수 | 정산금(원) | 놓친 정산금(원) | 정산내역서와 차이(원)
청솔태양광1호 | 태양광 | 3000 | 293540 | 284556 | 7.9 | 13 | 8 | 10 | 757520 | 380704 | 0
청솔태양광2호 | 태양광 | 1500 | 144862 | 143720 | 3.8 | 20 | 7 | 4 | 495795 | 79085 | 0
은빛태양광 | 태양광 | 2000 | 192007 | 192293 | 5.9 | 14 | 9 | 8 | 559171 | 210001 | 0
해바위풍력 | 풍력 | 6000 | 1177845 | 1163127 | 13.3 | 10 | 7 | 14 | 2473005 | 2179503 | 0
새벽풍력 | 풍력 | 4500 | 937860 | 917331 | 7.8 | 10 | 7 | 14 | 1927827 | 1741497 | 0
합계 |  |  | 2746114 | 2701027 |  | 67 | 38 | 50 | 6213318 | 4590790 | 0