## 변경대조
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 실제 발주 사용 금지
식별 | 항목 | 과거 R1 | 초안 요구 | 상태 | 근거 파일·위치 | 확인 담당 | 검토 메모
S01 | 성능 | 120 m³/h · 35 m | 120 m³/h · 35 m | 유지 | 구매요청서 1쪽 §2 | 설계·기술팀 | 정격점이며 운전범위·선정 적합성은 별도 검토
S02 | 수량 | 1대 | 2대 | 변경 | 구매요청서 1쪽 §2 | 구매팀 | 같은 성능의 펌프 2대, 예비품 수량과 구분
S03 | 전원 | 380 V · 60 Hz | 380 V · 60 Hz | 유지 | 구매요청서 1쪽 §2 | 설계·기술팀 | 현장 전원 적합성은 담당자 검토
S04 | 보호덮개 | 작업자 주의 문구 | 고정식 보호덮개 설치 | 변경 | 사내기준 / 개정발췌 3행, JJ-ME R2 §3.1 | 안전팀 | 회전체 접촉 방지 구조, 상세 설계 승인 필요
S05 | 시험입회 | 성적서만 제출 | 성능시험 입회 · 7일 전 통지 | 변경 | 사내기준 / 개정발췌 4행, JJ-QA R3 §4.2 | 품질팀 | 시험 절차·판정값은 승인 후 확정
S06 | 제출언어 | 국문 | 국문·영문 | 변경 | 앞업무결과 1쪽 C01 | 구매팀 | 운전·정비 설명서, 승인도면에 적용
S07 | 방청 | 30일 | 90일 | 변경 | 앞업무결과 1쪽 C02 | 설계·기술팀 | 포장 완료일 기준 실내 보관 조건, 방법은 승인 필요
S08 | 접액부 재질 | FC200 | (확인 필요) | 확인 필요 | 구매요청서 2쪽 §4 | 설계·기술팀 | 수질자료 없음. FC200을 확정값으로 복사하지 않음
S09 | 적용 법령 | 관계 법령 준수 | (확인 필요) | 확인 필요 | 사내기준 / 법령확인 3행 | 안전·법무 담당자 | 설치국·법령 원문·조항·시행일·적용대상 확인 후 확정

## 집계
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 실제 발주 사용 금지
상태 | 항목 수 | 의미
변경 | 5 | 구매 조건·개정 사규·계약 기술조건 반영
유지 | 2 | 새 구매요청에서도 같은 값
확인 필요 | 2 | 원문·기술자료가 부족하여 확정 보류

## 효과예시
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 실제 발주 사용 금지
구분 | 외부 재검토 횟수 | 회당 비용(원) | 총 비용(원)
기존 예시 | 2 | 300000 | 600000
개선 예시 | 1 | 300000 | 300000
차이 예시 | 1 | 300000 | 300000

## 검토질문
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 실제 발주 사용 금지
식별 | 질문 | 받을 자료 | 담당
S08 | 이번 냉각수에 과거 FC200을 쓸 수 있는가? | 수질자료·부식 검토·재질 선정 근거 | 설계·기술팀
S09 | 어느 설치국의 어떤 법령이 이 구매 건에 적용되는가? | 설치국 확정·법령 원문·조항·시행일·적용대상 | 안전·법무 담당자