## 안내
교육 영상 시연용 가상 자료 — 대현테크(가명) 평택 2공장
단가와 금액은 모두 예시. 회사 계약 요금표와 생산·품질 조건 확인 필요.
구분 | 내용
자료 범위 | 2025-10~2026-09 청구 기록, 2026-09 시간 기록, 2026-10-19~25 조치 후 기록
정리 | 2월 정정 고지 채택. 시간 중복 1건 제외. 누락 3시간은 빈칸 유지.
설비별 | 추정값. 조명 중복 1건 제외. 청구서와 일치시키려고 숫자를 바꾸지 않음.
전후 비교 | 생산일 가동 전 00~04시 평균: 조치 전 100시간, 조치 후 25시간. 같은 시간대의 관찰 비교.
절감액 | 123kW 감소가 월 비가동 340시간에 이어진다는 추가 가정. 실현액 아님.
미확인 | 생산량·기온·제품 구성·품질 검사·가스 조치 후 기록·수리비 없음.
최대 전력 | 청구서 1,250kW는 15분 평균. 시간 자료의 1시간 평균과 직접 비교하지 않음.

## 월별전기
교육 영상 시연용 가상 자료 — 대현테크(가명) 평택 2공장
단가와 금액은 모두 예시. 회사 계약 요금표와 생산·품질 조건 확인 필요.
월 | 사용량(kWh) | 경부하(kWh) | 중간(kWh) | 최대(kWh) | 최대수요전력(kW) | 요금적용전력(kW) | 기본요금(원) | 전력량요금(원) | 합계(원) | 비고
2025-10 | 388000 | 134273 | 127725 | 126002 | 1180 | 1320 | 10982400 | 60389200 | 71371600
2025-11 | 402000 | 139118 | 132334 | 130548 | 1210 | 1320 | 10982400 | 62568160 | 73550560
2025-12 | 431000 | 149154 | 141880 | 139966 | 1280 | 1320 | 10982400 | 67081800 | 78064200
2026-01 | 446000 | 154345 | 146818 | 144837 | 1320 | 1320 | 10982400 | 69416420 | 80398820
2026-02 | 418000 | 144655 | 137601 | 135744 | 1290 | 1320 | 10982400 | 65058440 | 76040840 | 정정 고지 (이 줄이 맞음)
2026-03 | 404000 | 139810 | 132992 | 131198 | 1220 | 1320 | 10982400 | 62879480 | 73861880
2026-04 | 386000 | 133581 | 127067 | 125352 | 1170 | 1320 | 10982400 | 60077880 | 71060280
2026-05 | 392000 | 135657 | 129042 | 127301 | 1180 | 1320 | 10982400 | 61011780 | 71994180
2026-06 | 405000 | 140156 | 133321 | 131523 | 1230 | 1320 | 10982400 | 63035140 | 74017540
2026-07 | 428000 | 148115 | 140893 | 138992 | 1270 | 1320 | 10982400 | 66614920 | 77597320
2026-08 | 421000 | 145693 | 138588 | 136719 | 1260 | 1320 | 10982400 | 65525420 | 76507820
2026-09 | 391812 | 135592 | 128980 | 127240 | 1250 | 1320 | 10982400 | 60982520 | 71964920

## 월별가스
교육 영상 시연용 가상 자료 — 대현테크(가명) 평택 2공장
단가와 금액은 모두 예시. 회사 계약 요금표와 생산·품질 조건 확인 필요.
월 | 건조로(m³) | 보일러(m³) | 비고
2025-10 | 26300 | 2000
2025-11 | 25800 | 9000
2025-12 | 26600 | 18000
2026-01 | 27100 | 22000
2026-02 | 25400 | 17000
2026-03 | 26200 | 9000 | 글자로 적힘
2026-04 | 25900 | 3000
2026-05 | 26100 | 500
2026-06 | 25700 | 500
2026-07 | 26400 | 500
2026-08 | 26000 | 500
2026-09 | 24200 | 500

## 시간정리
교육 영상 시연용 가상 자료 — 대현테크(가명) 평택 2공장
단가와 금액은 모두 예시. 회사 계약 요금표와 생산·품질 조건 확인 필요.
날짜 | 요일 | 시 | 전력(kW) | 구분 | 요금 시간대(예시) | 비고
2026-09-01 | 화 | 0 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-01 | 화 | 1 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-01 | 화 | 2 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-01 | 화 | 3 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-01 | 화 | 4 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-01 | 화 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-01 | 화 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-01 | 화 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-01 | 화 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 9 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 10 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 11 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 12 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 13 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 14 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 15 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 16 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 17 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 18 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 19 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 20 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 21 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 22 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-01 | 화 | 23 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-02 | 수 | 0 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-02 | 수 | 1 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-02 | 수 | 2 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-02 | 수 | 3 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-02 | 수 | 4 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-02 | 수 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-02 | 수 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-02 | 수 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-02 | 수 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 9 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 10 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 11 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 12 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 13 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 14 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 15 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 16 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 17 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 18 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 19 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 20 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 21 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 22 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-02 | 수 | 23 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-03 | 목 | 0 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-03 | 목 | 1 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-03 | 목 | 2 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-03 | 목 | 3 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-03 | 목 | 4 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-03 | 목 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-03 | 목 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-03 | 목 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-03 | 목 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 9 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 10 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 11 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 12 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 13 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 14 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 15 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 16 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 17 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 18 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 19 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 20 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 21 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 22 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-03 | 목 | 23 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-04 | 금 | 0 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-04 | 금 | 1 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-04 | 금 | 2 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-04 | 금 | 3 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-04 | 금 | 4 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-04 | 금 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-04 | 금 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-04 | 금 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-04 | 금 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 9 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 10 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 11 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 12 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 13 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 14 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 15 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 16 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 17 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 18 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 19 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 20 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 21 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 22 | 642 | 생산일 | 경부하
2026-09-04 | 금 | 23 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 0 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 1 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 2 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 3 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 4 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 5 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 6 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 7 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 8 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 9 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 10 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 11 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 12 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 13 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 14 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 15 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 16 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 17 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 18 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 19 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 20 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 21 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 22 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 23 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 0 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 1 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 2 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 3 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 4 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 5 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 6 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 7 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 8 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 9 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 10 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 11 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 12 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 13 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 14 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 15 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 16 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 17 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 18 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 19 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 20 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 21 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 22 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 23 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-07 | 월 | 0 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-07 | 월 | 1 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-07 | 월 | 2 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-07 | 월 | 3 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-07 | 월 | 4 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-07 | 월 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-07 | 월 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-07 | 월 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-07 | 월 | 8 | 1250 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 9 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 10 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 11 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 12 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 13 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 14 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 15 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 16 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 17 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 18 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 19 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 20 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 21 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 22 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-07 | 월 | 23 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-08 | 화 | 0 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-08 | 화 | 1 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-08 | 화 | 2 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-08 | 화 | 3 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-08 | 화 | 4 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-08 | 화 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-08 | 화 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-08 | 화 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-08 | 화 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 9 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 10 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 11 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 12 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 13 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 14 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 15 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 16 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 17 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 18 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 19 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 20 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 21 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 22 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-08 | 화 | 23 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-09 | 수 | 0 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-09 | 수 | 1 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-09 | 수 | 2 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-09 | 수 | 3 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-09 | 수 | 4 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-09 | 수 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-09 | 수 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-09 | 수 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-09 | 수 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 9 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 10 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 11 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 12 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 13 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 14 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 15 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 16 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 17 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 18 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 19 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 20 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 21 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 22 | 642 | 생산일 | 경부하
2026-09-09 | 수 | 23 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-10 | 목 | 0 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-10 | 목 | 1 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-10 | 목 | 2 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-10 | 목 | 3 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-10 | 목 | 4 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-10 | 목 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-10 | 목 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-10 | 목 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-10 | 목 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 9 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 10 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-10 | 목 | 11 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-10 | 목 | 12 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 13 |  | 생산일 | 최대 | 통신 끊김
2026-09-10 | 목 | 14 |  | 생산일 | 최대 | 통신 끊김
2026-09-10 | 목 | 15 |  | 생산일 | 최대 | 통신 끊김
2026-09-10 | 목 | 16 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-10 | 목 | 17 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 18 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 19 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 20 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 21 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 22 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-10 | 목 | 23 | 642 | 생산일 | 경부하
2026-09-11 | 금 | 0 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-11 | 금 | 1 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-11 | 금 | 2 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-11 | 금 | 3 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-11 | 금 | 4 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-11 | 금 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-11 | 금 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-11 | 금 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-11 | 금 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 9 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 10 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 11 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 12 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 13 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 14 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 15 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 16 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 17 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 18 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 19 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 20 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 21 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 22 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-11 | 금 | 23 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 0 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 1 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 2 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 3 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 4 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 5 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 6 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 7 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 8 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 9 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 10 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 11 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 12 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 13 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 14 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 15 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 16 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 17 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 18 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 19 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 20 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 21 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 22 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 23 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 0 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 1 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 2 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 3 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 4 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 5 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 6 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 7 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 8 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 9 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 10 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 11 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 12 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 13 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 14 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 15 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 16 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 17 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 18 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 19 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 20 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 21 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 22 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 23 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-14 | 월 | 0 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-14 | 월 | 1 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-14 | 월 | 2 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-14 | 월 | 3 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-14 | 월 | 4 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-14 | 월 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-14 | 월 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-14 | 월 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-14 | 월 | 8 | 1250 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 9 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 10 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 11 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 12 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 13 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 14 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 15 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 16 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 17 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 18 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 19 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 20 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 21 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 22 | 642 | 생산일 | 경부하
2026-09-14 | 월 | 23 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-15 | 화 | 0 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-15 | 화 | 1 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-15 | 화 | 2 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-15 | 화 | 3 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-15 | 화 | 4 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-15 | 화 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-15 | 화 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-15 | 화 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-15 | 화 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 9 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 10 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 11 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 12 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 13 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 14 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 15 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 16 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 17 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 18 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 19 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 20 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 21 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 22 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-15 | 화 | 23 | 642 | 생산일 | 경부하
2026-09-16 | 수 | 0 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-16 | 수 | 1 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-16 | 수 | 2 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-16 | 수 | 3 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-16 | 수 | 4 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-16 | 수 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-16 | 수 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-16 | 수 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-16 | 수 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 9 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 10 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 11 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 12 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 13 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 14 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 15 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 16 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 17 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 18 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 19 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 20 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 21 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 22 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-16 | 수 | 23 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-17 | 목 | 0 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-17 | 목 | 1 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-17 | 목 | 2 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-17 | 목 | 3 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-17 | 목 | 4 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-17 | 목 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-17 | 목 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-17 | 목 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-17 | 목 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 9 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 10 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 11 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 12 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 13 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 14 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 15 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 16 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 17 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 18 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 19 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 20 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 21 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 22 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-17 | 목 | 23 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-18 | 금 | 0 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-18 | 금 | 1 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-18 | 금 | 2 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-18 | 금 | 3 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-18 | 금 | 4 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-18 | 금 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-18 | 금 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-18 | 금 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-18 | 금 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 9 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 10 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 11 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 12 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 13 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 14 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 15 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 16 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 17 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 18 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 19 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 20 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 21 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 22 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-18 | 금 | 23 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 0 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 1 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 2 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 3 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 4 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 5 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 6 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 7 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 8 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 9 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 10 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 11 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 12 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 13 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 14 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 15 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 16 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 17 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 18 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 19 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 20 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 21 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 22 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 23 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 0 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 1 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 2 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 3 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 4 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 5 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 6 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 7 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 8 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 9 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 10 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 11 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 12 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 13 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 14 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 15 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 16 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 17 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 18 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 19 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 20 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 21 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 22 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 23 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-21 | 월 | 0 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-21 | 월 | 1 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-21 | 월 | 2 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-21 | 월 | 3 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-21 | 월 | 4 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-21 | 월 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-21 | 월 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-21 | 월 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-21 | 월 | 8 | 1250 | 생산일 | 중간
2026-09-21 | 월 | 9 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-21 | 월 | 10 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-21 | 월 | 11 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-21 | 월 | 12 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-21 | 월 | 13 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-21 | 월 | 14 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-21 | 월 | 15 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-21 | 월 | 16 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-21 | 월 | 17 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-21 | 월 | 18 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-21 | 월 | 19 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-21 | 월 | 20 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-21 | 월 | 21 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-21 | 월 | 22 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-21 | 월 | 23 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-22 | 화 | 0 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-22 | 화 | 1 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-22 | 화 | 2 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-22 | 화 | 3 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-22 | 화 | 4 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-22 | 화 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-22 | 화 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-22 | 화 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-22 | 화 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-22 | 화 | 9 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-22 | 화 | 10 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-22 | 화 | 11 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-22 | 화 | 12 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-22 | 화 | 13 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-22 | 화 | 14 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-22 | 화 | 15 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-22 | 화 | 16 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-22 | 화 | 17 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-22 | 화 | 18 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-22 | 화 | 19 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-22 | 화 | 20 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-22 | 화 | 21 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-22 | 화 | 22 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-22 | 화 | 23 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-23 | 수 | 0 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-23 | 수 | 1 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-23 | 수 | 2 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-23 | 수 | 3 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-23 | 수 | 4 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-23 | 수 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-23 | 수 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-23 | 수 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-23 | 수 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-23 | 수 | 9 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-23 | 수 | 10 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-23 | 수 | 11 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-23 | 수 | 12 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-23 | 수 | 13 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-23 | 수 | 14 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-23 | 수 | 15 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-23 | 수 | 16 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-23 | 수 | 17 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-23 | 수 | 18 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-23 | 수 | 19 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-23 | 수 | 20 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-23 | 수 | 21 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-23 | 수 | 22 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-23 | 수 | 23 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 0 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 1 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 2 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 3 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 4 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 5 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 6 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 7 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 8 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 9 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 10 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 11 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 12 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 13 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 14 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 15 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 16 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 17 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 18 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 19 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 20 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 21 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 22 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-24 | 목 | 23 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 0 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 1 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 2 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 3 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 4 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 5 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 6 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 7 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 8 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 9 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 10 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 11 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 12 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 13 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 14 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 15 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 16 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 17 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 18 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 19 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 20 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 21 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 22 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-25 | 금 | 23 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 0 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 1 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 2 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 3 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 4 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 5 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 6 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 7 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 8 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 9 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 10 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 11 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 12 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 13 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 14 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 15 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 16 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 17 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 18 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 19 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 20 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 21 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 22 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-26 | 토 | 23 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 0 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 1 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 2 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 3 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 4 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 5 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 6 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 7 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 8 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 9 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 10 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 11 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 12 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 13 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 14 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 15 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 16 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 17 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 18 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 19 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 20 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 21 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 22 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-27 | 일 | 23 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-28 | 월 | 0 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-28 | 월 | 1 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-28 | 월 | 2 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-28 | 월 | 3 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-28 | 월 | 4 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-28 | 월 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-28 | 월 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-28 | 월 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-28 | 월 | 8 | 1250 | 생산일 | 중간
2026-09-28 | 월 | 9 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-28 | 월 | 10 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-28 | 월 | 11 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-28 | 월 | 12 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-28 | 월 | 13 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-28 | 월 | 14 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-28 | 월 | 15 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-28 | 월 | 16 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-28 | 월 | 17 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-28 | 월 | 18 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-28 | 월 | 19 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-28 | 월 | 20 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-28 | 월 | 21 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-28 | 월 | 22 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-28 | 월 | 23 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-29 | 화 | 0 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-29 | 화 | 1 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-29 | 화 | 2 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-29 | 화 | 3 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-29 | 화 | 4 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-29 | 화 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-29 | 화 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-29 | 화 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-29 | 화 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-29 | 화 | 9 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-29 | 화 | 10 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-29 | 화 | 11 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-29 | 화 | 12 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-29 | 화 | 13 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-29 | 화 | 14 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-29 | 화 | 15 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-29 | 화 | 16 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-29 | 화 | 17 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-29 | 화 | 18 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-29 | 화 | 19 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-29 | 화 | 20 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-29 | 화 | 21 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-29 | 화 | 22 | 642 | 생산일 | 경부하
2026-09-29 | 화 | 23 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-30 | 수 | 0 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-30 | 수 | 1 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-30 | 수 | 2 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-30 | 수 | 3 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-30 | 수 | 4 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-30 | 수 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-30 | 수 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-30 | 수 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-30 | 수 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-30 | 수 | 9 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-30 | 수 | 10 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-30 | 수 | 11 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-30 | 수 | 12 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-30 | 수 | 13 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-30 | 수 | 14 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-30 | 수 | 15 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-30 | 수 | 16 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-30 | 수 | 17 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-30 | 수 | 18 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-30 | 수 | 19 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-30 | 수 | 20 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-30 | 수 | 21 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-30 | 수 | 22 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-30 | 수 | 23 | 642 | 생산일 | 경부하

## 설비추정
교육 영상 시연용 가상 자료 — 대현테크(가명) 평택 2공장
단가와 금액은 모두 예시. 회사 계약 요금표와 생산·품질 조건 확인 필요.
설비 | 위치 | 정격(kW) | 생산 중 평균(kW) | 비가동 중(kW) | 9월 추정 사용량(kWh) | 비고
도장 건조로 순환팬·버너 송풍기 | 도장동 | 110 | 86 | 32 | 38400 | 주말에도 온도 유지 설정으로 팬 운전
컴프레서 #1 | 유틸리티동 | 75 | 62 | 45 | 35140 | 누설로 쉬는 날에도 부하 운전
컴프레서 #2 | 유틸리티동 | 75 | 58 | 38 | 31480 | 1호와 동시 운전, 압력 7.5bar 설정
프레스 1라인 유압 프레스 (2대) | 프레스동 | 220 | 150 | 22 | 55480 | 유압 펌프 공회전
프레스 2라인 유압 프레스 (2대) | 프레스동 | 180 | 118 | 0 | 37760
용접 2라인 용접기 1~3호기 | 용접동 | 210 | 128 | 0 | 40960
용접기 냉각수 칠러 | 용접동 | 45 | 34 | 25 | 19380 | 꺼도 되는지 (확인 필요): 재가동 시간
조립 3라인 컨베이어·체결기 | 조립동 | 95 | 64 | 0 | 20480
공장동 조명 (메탈할라이드 120개) | 전체 | 48 | 46 | 26 | 23560 | 쉬는 날 절반 켜짐, 비상 조명 10kW 포함
냉각탑 순환 펌프 | 유틸리티동 | 22 | 18 | 18 | 11880
공조기 (사무동·품질실) | 사무동 | 80 | 52 | 0 | 16640
보안·CCTV·서버실 공조 | 사무동 | 40 | 34 | 34 | 22440 | 꼭 켜 둠
폐수 처리 펌프·송풍기 | 유틸리티동 | 20 | 14 | 12 | 8560 | 꼭 켜 둠
사무동 냉장고·전산·기타 | 사무동 | 25 | 18 | 14 | 10520 | 꼭 켜 둠
지게차 충전기 (6대) | 자재창고 | 48 | 30 | 0 | 9600 | 주간 충전
도장 전처리 히터 (전기) | 도장동 | 60 | 44 | 0 | 14080
집진기 | 용접동 | 37 | 28 | 0 | 8960
기타 소형 설비 | 전체 | 40 | 22 | 0 | 7040 | 추정

## 정리이력
교육 영상 시연용 가상 자료 — 대현테크(가명) 평택 2공장
단가와 금액은 모두 예시. 회사 계약 요금표와 생산·품질 조건 확인 필요.
대상 | 원본 위치 | 처리 | 판단 근거
2월 고지 | 월별_전기 9~10행 | 481,000 제외 / 418,000 채택 | 원본 정정 고지 표시
시간 중복 | 9월_시간별 2026-09-19 03시 | 동일 기록 1건 제외 | 날짜·시각·수치 모두 같음
시간 누락 | 9월_시간별 2026-09-10 13~15시 | 빈칸 유지 / 합계에서 제외 | 통신 끊김. 0이나 평균으로 채우지 않음
날짜 표기 | 9월_시간별 2026.09.30 | 2026-09-30으로 통일 | 시각과 숫자는 그대로
가스 글자 | 월별_가스 2026-03 | 26,200m3 → 26200 | 단위 m³ 별도
조명 중복 | 설비별_전력 조명(공장동) | 두 번째 항목 제외 | 시설팀 붙여 넣은 중복 표시

## 청구대조
교육 영상 시연용 가상 자료 — 대현테크(가명) 평택 2공장
단가와 금액은 모두 예시. 회사 계약 요금표와 생산·품질 조건 확인 필요.
항목 | 사용량·기준 | 단가 | 계산 금액 | 대조 근거
기본요금 | 1320 | 8320 | 10982400 | 청구서 요금적용전력
경부하 | 135592 | 110 | 14915120 | 청구서 경부하 전력량
중간 | 128980 | 150 | 19347000 | 청구서 중간부하 전력량
최대 | 127240 | 210 | 26720400 | 청구서 최대부하 전력량
부가세 전 합계 |  |  | 71964920 | 기금 제외
부가세 |  | 0.1 | 7196492 | 청구서 예시 10%
청구 금액 |  |  | 79161412 | 기금 등 제외
시간 기록 확인분 | 388652 |  |  | 717시간 합계; 누락 3시간 제외
청구서와 차이 | 391812 |  | 3160 | 차이 3,160kWh를 누락에 나눠 넣지 않음

## 전후비교
교육 영상 시연용 가상 자료 — 대현테크(가명) 평택 2공장
단가와 금액은 모두 예시. 회사 계약 요금표와 생산·품질 조건 확인 필요.
비교 대상 | 조치 전 | 조치 후 | 차이 | 주의
생산일 가동 전 평균(kW) | 266 | 143 | 123 | 00~04시: 조치 전 100시간 / 후 25시간
대상 시간 수 | 100 | 25 |  | 비교 시간대는 같아도 날짜·기온은 다름
쉬는 날 평균(kW) | 265.975 | 143 |  | 조치 전 240시간 / 후 48시간. 보조 관찰값
가동 전 감소 비율 |  |  | 0.46241 | 제품 구성·생산량·기온 미확인. 절감 확정 아님
조치 후 1시간 평균 최고(kW) |  | 1120 |  | 15분 평균 청구 최대 전력으로 대체 불가

## 절감가정
교육 영상 시연용 가상 자료 — 대현테크(가명) 평택 2공장
단가와 금액은 모두 예시. 회사 계약 요금표와 생산·품질 조건 확인 필요.
항목 | 값 | 단위 | 근거·한계
가동 전 평균 차이 | 123 | kW | 00~04시 관찰값
월 비가동 가정 시간 | 340 | 시간 | 9월 가동 전 100 + 쉬는 날 240. 같은 감소가 이어진다는 가정
전기 절감량 가정 | 41820 | kWh/월 | 실현액 아님
경부하 단가 | 110 | 원/kWh | 원본 교육용 예시
전기 비용 절감 가정 | 4600200 | 원/월 | 부가세·기금 제외 / 수리비 차감 전
예열 단축 후보 | 1 | 시간/생산일 | 품질·겨울 승온 확인 전에는 채택 보류
예열 가스 사용 | 90 | m³/시간 | 원본 안내 시트
생산일 가정 | 20 | 일/월 | 9월 시간 기록의 구분 기준
가스 단가 | 1150 | 원/m³ | 교육용 예시
가스 비용 후보 | 2070000 | 원/월 | 전기 과제 합계에 포함하지 않음
기본요금 당장 절감 | 0 | 원 | 요금적용전력 1,320kW 유지 예시
전기 가정 300시간일 때 | 4059000 | 원/월 | 조건 변경 확인용

## 절감과제
교육 영상 시연용 가상 자료 — 대현테크(가명) 평택 2공장
단가와 금액은 모두 예시. 회사 계약 요금표와 생산·품질 조건 확인 필요.
과제 | 상태 | 할 일 | 시점 | 담당 | 확인·중단 조건 | 비용·주의
비가동 설비 구분 | 시설·생산 합의 필요 | 정지 가능 / 계속 운전 / 확인 필요 표 작성 | 작업 전 | 문OO·유OO (가명) 협의 | 시운전·품질 기록 | 수리비 미확인
누설 3곳 수리 | 시험 후보 | 수리 후 가동 전 평균과 공급 압력 확인 | 승인 후 | 시설 담당 문OO (가명) | 누설 위치별 조치 기록 | 비용 미확인
압력 7.5→6.8bar | 조건부 검토 | 가장 높은 압력 필요한 설비 확인 후 제한 시험 | 품질 승인 후 | 생산·시설·품질 협의 | 작동 이상·압력·품질 이상 시 원복 | 전체 일괄 변경 금지
쉬는 시간 정지 규칙 | 조건부 검토 | 압축기 1대·폐수 처리·보안·비상 조명 유지 | 시설 승인 후 | 생산관리 유OO (가명) | 월요일 재가동·폐수 처리 확인 | 관찰된 123kW 감소를 다른 과제와 중복 합산 금지
건조로 예열 단축 | 보류 | 05:30→06:30 가정. 온도 도달·첫 제품 품질 확인 | 겨울 조건 확인 후 | 도장·품질·시설 협의 | 08:00 첫 투입 전 기준 미충족 시 중단 | 가스 조치 후 계량 없음
순차 기동 | 별도 관리 | 동시 기동을 나눌 수 있는지 운영 협의 | 승인 후 | 생산·시설 협의 | 15분 평균 기록 추가 요청 | 당장 기본요금 절감 0원
조명 교체·칠러 정지 | 보류 | 교체 견적·재가동 영향 추가 확인 | 자료 확보 후 | 시설·품질 협의 | 견적·회복 시간 확인 | 근거 없이 비용 기입 금지