## 안내
대현테크 평택 2공장 에너지 사용 기록 (2025년 10월 ~ 2026년 9월) — 여러 곳에서 받은 그대로
※ 교육 영상 시연용 가상 자료입니다. 회사·사람·숫자·요금 단가는 모두 지어낸 예시입니다.
요금 단가는 설명을 위한 예시입니다. 실제 요금은 우리 회사 계약 종별·요금표를 확인하세요.
기본요금: 요금적용전력 × 8,320원 (예시) — 요금적용전력 1,320kW
전력량요금: 경부하 110원 / 중간 150원 / 최대 210원 (kWh당, 예시)
가스: m³당 1,150원 (예시)
금액은 모두 부가세·기금 제외
시트 구성
월별_전기 — 12개월 사용량·최대수요전력·요금 (청구서에서 옮겨 적음)
월별_가스 — 12개월 건조로·보일러 가스 사용량 (검침표에서 옮겨 적음)
9월_시간별 — 2026년 9월 1시간 단위 전력 (전력 감시 장치에서 내보냄)
설비별_전력 — 설비마다 생산 중·비가동 중 전력 (계량이 아닌 추정, 시설팀 작성)
주의: 옮겨 적다 생긴 중복·빈칸·표기 차이가 그대로 있습니다.

## 월별_전기
월별 전기 사용량과 요금
※ 교육 영상 시연용 가상 자료입니다. 회사·사람·숫자·요금 단가는 모두 지어낸 예시입니다.
월 | 사용량(kWh) | 경부하(kWh) | 중간(kWh) | 최대(kWh) | 최대수요전력(kW) | 요금적용전력(kW) | 기본요금(원) | 전력량요금(원) | 합계(원) | 비고
2025-10 | 388000 | 134273 | 127725 | 126002 | 1180 | 1320 | 10982400 | 60389200 | 71371600
2025-11 | 402000 | 139118 | 132334 | 130548 | 1210 | 1320 | 10982400 | 62568160 | 73550560
2025-12 | 431000 | 149154 | 141880 | 139966 | 1280 | 1320 | 10982400 | 67081800 | 78064200
2026-01 | 446000 | 154345 | 146818 | 144837 | 1320 | 1320 | 10982400 | 69416420 | 80398820
2026-02 | 481000 |  |  |  | 1290 | 1320 | 10982400 | 74863900 | 85846300 | 처음 고지서 — 검침 오류로 정정됨
26년 2월 | 418000 | 144655 | 137601 | 135744 | 1290 | 1320 | 10982400 | 65058440 | 76040840 | 정정 고지 (이 줄이 맞음)
2026-03 | 404000 | 139810 | 132992 | 131198 | 1220 | 1320 | 10982400 | 62879480 | 73861880
2026-04 | 386000 | 133581 | 127067 | 125352 | 1170 | 1320 | 10982400 | 60077880 | 71060280
2026-05 | 392000 | 135657 | 129042 | 127301 | 1180 | 1320 | 10982400 | 61011780 | 71994180
2026-06 | 405000 | 140156 | 133321 | 131523 | 1230 | 1320 | 10982400 | 63035140 | 74017540
2026-07 | 428000 | 148115 | 140893 | 138992 | 1270 | 1320 | 10982400 | 66614920 | 77597320
2026-08 | 421000 | 145693 | 138588 | 136719 | 1260 | 1320 | 10982400 | 65525420 | 76507820
2026-09 | 391812 | 135592 | 128980 | 127240 | 1250 | 1320 | 10982400 | 60982520 | 71964920
※ 요금적용전력: 이 예시에서는 «최근 12개월 중 가장 높은 최대수요전력»으로 단순화했습니다. 2026-01 월요일 아침 1,320kW.

## 월별_가스
월별 도시가스 사용량
※ 교육 영상 시연용 가상 자료입니다. 회사·사람·숫자·요금 단가는 모두 지어낸 예시입니다.
월 | 도장 건조로(m³) | 난방 보일러(m³) | 비고
2025-10 | 26300 | 2000
2025-11 | 25800 | 9000
2025-12 | 26600 | 18000
2026-01 | 27100 | 22000
2026-02 | 25400 | 17000
2026-03 | 26,200m3 | 9000 | 글자로 적힘
2026-04 | 25900 | 3000
2026-05 | 26100 | 500
2026-06 | 25700 | 500
2026-07 | 26400 | 500
2026-08 | 26000 | 500
2026-09 | 24200 | 500
※ 건조로는 생산일 05:30에 예열을 시작합니다. 예열 중 가스 사용 약 90m³/시간 (계량기 기준, 예시).

## 9월_시간별
2026년 9월 시간별 전력 (1시간 평균 kW)
※ 교육 영상 시연용 가상 자료입니다. 회사·사람·숫자·요금 단가는 모두 지어낸 예시입니다.
날짜 | 요일 | 시 | 전력(kW) | 구분 | 요금 시간대(예시) | 비고
2026-09-01 | 화 | 0 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-01 | 화 | 1 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-01 | 화 | 2 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-01 | 화 | 3 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-01 | 화 | 4 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-01 | 화 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-01 | 화 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-01 | 화 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-01 | 화 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 9 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 10 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 11 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 12 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 13 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 14 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 15 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 16 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-01 | 화 | 17 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 18 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 19 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 20 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 21 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-01 | 화 | 22 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-01 | 화 | 23 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-02 | 수 | 0 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-02 | 수 | 1 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-02 | 수 | 2 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-02 | 수 | 3 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-02 | 수 | 4 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-02 | 수 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-02 | 수 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-02 | 수 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-02 | 수 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 9 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 10 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 11 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 12 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 13 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 14 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 15 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 16 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-02 | 수 | 17 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 18 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 19 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 20 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 21 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-02 | 수 | 22 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-02 | 수 | 23 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-03 | 목 | 0 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-03 | 목 | 1 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-03 | 목 | 2 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-03 | 목 | 3 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-03 | 목 | 4 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-03 | 목 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-03 | 목 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-03 | 목 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-03 | 목 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 9 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 10 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 11 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 12 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 13 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 14 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 15 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 16 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-03 | 목 | 17 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 18 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 19 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 20 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 21 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-03 | 목 | 22 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-03 | 목 | 23 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-04 | 금 | 0 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-04 | 금 | 1 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-04 | 금 | 2 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-04 | 금 | 3 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-04 | 금 | 4 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-04 | 금 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-04 | 금 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-04 | 금 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-04 | 금 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 9 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 10 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 11 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 12 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 13 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 14 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 15 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 16 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-04 | 금 | 17 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 18 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 19 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 20 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 21 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-04 | 금 | 22 | 642 | 생산일 | 경부하
2026-09-04 | 금 | 23 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 0 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 1 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 2 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 3 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 4 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 5 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 6 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 7 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 8 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 9 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 10 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 11 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 12 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 13 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 14 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 15 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 16 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 17 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 18 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 19 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 20 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 21 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 22 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-05 | 토 | 23 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 0 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 1 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 2 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 3 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 4 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 5 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 6 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 7 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 8 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 9 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 10 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 11 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 12 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 13 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 14 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 15 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 16 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 17 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 18 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 19 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 20 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 21 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 22 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-06 | 일 | 23 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-07 | 월 | 0 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-07 | 월 | 1 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-07 | 월 | 2 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-07 | 월 | 3 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-07 | 월 | 4 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-07 | 월 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-07 | 월 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-07 | 월 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-07 | 월 | 8 | 1250 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 9 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 10 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 11 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 12 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 13 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 14 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 15 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 16 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-07 | 월 | 17 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 18 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 19 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 20 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 21 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-07 | 월 | 22 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-07 | 월 | 23 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-08 | 화 | 0 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-08 | 화 | 1 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-08 | 화 | 2 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-08 | 화 | 3 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-08 | 화 | 4 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-08 | 화 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-08 | 화 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-08 | 화 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-08 | 화 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 9 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 10 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 11 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 12 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 13 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 14 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 15 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 16 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-08 | 화 | 17 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 18 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 19 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 20 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 21 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-08 | 화 | 22 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-08 | 화 | 23 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-09 | 수 | 0 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-09 | 수 | 1 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-09 | 수 | 2 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-09 | 수 | 3 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-09 | 수 | 4 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-09 | 수 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-09 | 수 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-09 | 수 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-09 | 수 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 9 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 10 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 11 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 12 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 13 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 14 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 15 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 16 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-09 | 수 | 17 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 18 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 19 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 20 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 21 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-09 | 수 | 22 | 642 | 생산일 | 경부하
2026-09-09 | 수 | 23 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-10 | 목 | 0 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-10 | 목 | 1 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-10 | 목 | 2 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-10 | 목 | 3 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-10 | 목 | 4 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-10 | 목 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-10 | 목 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-10 | 목 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-10 | 목 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 9 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 10 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-10 | 목 | 11 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-10 | 목 | 12 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 13 |  | 생산일 | 최대 | 통신 끊김
2026-09-10 | 목 | 14 |  | 생산일 | 최대 | 통신 끊김
2026-09-10 | 목 | 15 |  | 생산일 | 최대 | 통신 끊김
2026-09-10 | 목 | 16 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-10 | 목 | 17 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 18 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 19 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 20 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 21 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-10 | 목 | 22 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-10 | 목 | 23 | 642 | 생산일 | 경부하
2026-09-11 | 금 | 0 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-11 | 금 | 1 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-11 | 금 | 2 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-11 | 금 | 3 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-11 | 금 | 4 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-11 | 금 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-11 | 금 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-11 | 금 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-11 | 금 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 9 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 10 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 11 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 12 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 13 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 14 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 15 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 16 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-11 | 금 | 17 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 18 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 19 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 20 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 21 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-11 | 금 | 22 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-11 | 금 | 23 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 0 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 1 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 2 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 3 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 4 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 5 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 6 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 7 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 8 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 9 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 10 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 11 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 12 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 13 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 14 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 15 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 16 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 17 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 18 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 19 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 20 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 21 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 22 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-12 | 토 | 23 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 0 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 1 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 2 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 3 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 4 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 5 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 6 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 7 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 8 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 9 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 10 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 11 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 12 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 13 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 14 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 15 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 16 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 17 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 18 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 19 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 20 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 21 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 22 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-13 | 일 | 23 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-14 | 월 | 0 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-14 | 월 | 1 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-14 | 월 | 2 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-14 | 월 | 3 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-14 | 월 | 4 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-14 | 월 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-14 | 월 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-14 | 월 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-14 | 월 | 8 | 1250 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 9 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 10 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 11 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 12 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 13 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 14 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 15 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 16 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-14 | 월 | 17 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 18 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 19 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 20 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 21 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-14 | 월 | 22 | 642 | 생산일 | 경부하
2026-09-14 | 월 | 23 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-15 | 화 | 0 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-15 | 화 | 1 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-15 | 화 | 2 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-15 | 화 | 3 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-15 | 화 | 4 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-15 | 화 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-15 | 화 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-15 | 화 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-15 | 화 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 9 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 10 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 11 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 12 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 13 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 14 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 15 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 16 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-15 | 화 | 17 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 18 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 19 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 20 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 21 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-15 | 화 | 22 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-15 | 화 | 23 | 642 | 생산일 | 경부하
2026-09-16 | 수 | 0 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-16 | 수 | 1 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-16 | 수 | 2 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-16 | 수 | 3 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-16 | 수 | 4 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-16 | 수 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-16 | 수 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-16 | 수 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-16 | 수 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 9 | 1050 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 10 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 11 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 12 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 13 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 14 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 15 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 16 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-16 | 수 | 17 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 18 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 19 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 20 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 21 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-16 | 수 | 22 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-16 | 수 | 23 | 640 | 생산일 | 경부하
2026-09-17 | 목 | 0 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-17 | 목 | 1 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-17 | 목 | 2 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-17 | 목 | 3 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-17 | 목 | 4 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-17 | 목 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-17 | 목 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-17 | 목 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-17 | 목 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 9 | 1080 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 10 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 11 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 12 | 1040 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 13 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 14 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 15 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 16 | 1070 | 생산일 | 최대
2026-09-17 | 목 | 17 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 18 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 19 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 20 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 21 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-17 | 목 | 22 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-17 | 목 | 23 | 638 | 생산일 | 경부하
2026-09-18 | 금 | 0 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-18 | 금 | 1 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-18 | 금 | 2 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-18 | 금 | 3 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-18 | 금 | 4 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026-09-18 | 금 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-18 | 금 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-18 | 금 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026-09-18 | 금 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 9 | 1060 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 10 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 11 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 12 | 1070 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 13 | 1040 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 14 | 1060 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 15 | 1080 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 16 | 1050 | 생산일 | 최대
2026-09-18 | 금 | 17 | 644 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 18 | 636 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 19 | 638 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 20 | 640 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 21 | 642 | 생산일 | 중간
2026-09-18 | 금 | 22 | 644 | 생산일 | 경부하
2026-09-18 | 금 | 23 | 636 | 생산일 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 0 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 1 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 2 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 3 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 3 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 4 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 5 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 6 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 7 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 8 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 9 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 10 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 11 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 12 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 13 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 14 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 15 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 16 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 17 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 18 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 19 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 20 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 21 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 22 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-19 | 토 | 23 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 0 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 1 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 2 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 3 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 4 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 5 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 6 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 7 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 8 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 9 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 10 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 11 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 12 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 13 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 14 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 15 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 16 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 17 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 18 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 19 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 20 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 21 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 22 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026-09-20 | 일 | 23 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.21 | 월 | 0 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.21 | 월 | 1 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.21 | 월 | 2 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.21 | 월 | 3 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.21 | 월 | 4 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.21 | 월 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.21 | 월 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.21 | 월 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.21 | 월 | 8 | 1250 | 생산일 | 중간
2026.09.21 | 월 | 9 | 1050 | 생산일 | 중간
2026.09.21 | 월 | 10 | 1070 | 생산일 | 최대
2026.09.21 | 월 | 11 | 1040 | 생산일 | 최대
2026.09.21 | 월 | 12 | 1060 | 생산일 | 중간
2026.09.21 | 월 | 13 | 1080 | 생산일 | 최대
2026.09.21 | 월 | 14 | 1050 | 생산일 | 최대
2026.09.21 | 월 | 15 | 1070 | 생산일 | 최대
2026.09.21 | 월 | 16 | 1040 | 생산일 | 최대
2026.09.21 | 월 | 17 | 638 | 생산일 | 중간
2026.09.21 | 월 | 18 | 640 | 생산일 | 중간
2026.09.21 | 월 | 19 | 642 | 생산일 | 중간
2026.09.21 | 월 | 20 | 644 | 생산일 | 중간
2026.09.21 | 월 | 21 | 636 | 생산일 | 중간
2026.09.21 | 월 | 22 | 638 | 생산일 | 경부하
2026.09.21 | 월 | 23 | 640 | 생산일 | 경부하
2026.09.22 | 화 | 0 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.22 | 화 | 1 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.22 | 화 | 2 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.22 | 화 | 3 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.22 | 화 | 4 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.22 | 화 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.22 | 화 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.22 | 화 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.22 | 화 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026.09.22 | 화 | 9 | 1080 | 생산일 | 중간
2026.09.22 | 화 | 10 | 1050 | 생산일 | 최대
2026.09.22 | 화 | 11 | 1070 | 생산일 | 최대
2026.09.22 | 화 | 12 | 1040 | 생산일 | 중간
2026.09.22 | 화 | 13 | 1060 | 생산일 | 최대
2026.09.22 | 화 | 14 | 1080 | 생산일 | 최대
2026.09.22 | 화 | 15 | 1050 | 생산일 | 최대
2026.09.22 | 화 | 16 | 1070 | 생산일 | 최대
2026.09.22 | 화 | 17 | 636 | 생산일 | 중간
2026.09.22 | 화 | 18 | 638 | 생산일 | 중간
2026.09.22 | 화 | 19 | 640 | 생산일 | 중간
2026.09.22 | 화 | 20 | 642 | 생산일 | 중간
2026.09.22 | 화 | 21 | 644 | 생산일 | 중간
2026.09.22 | 화 | 22 | 636 | 생산일 | 경부하
2026.09.22 | 화 | 23 | 638 | 생산일 | 경부하
2026.09.23 | 수 | 0 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.23 | 수 | 1 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.23 | 수 | 2 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.23 | 수 | 3 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.23 | 수 | 4 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.23 | 수 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.23 | 수 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.23 | 수 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.23 | 수 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026.09.23 | 수 | 9 | 1060 | 생산일 | 중간
2026.09.23 | 수 | 10 | 1080 | 생산일 | 최대
2026.09.23 | 수 | 11 | 1050 | 생산일 | 최대
2026.09.23 | 수 | 12 | 1070 | 생산일 | 중간
2026.09.23 | 수 | 13 | 1040 | 생산일 | 최대
2026.09.23 | 수 | 14 | 1060 | 생산일 | 최대
2026.09.23 | 수 | 15 | 1080 | 생산일 | 최대
2026.09.23 | 수 | 16 | 1050 | 생산일 | 최대
2026.09.23 | 수 | 17 | 644 | 생산일 | 중간
2026.09.23 | 수 | 18 | 636 | 생산일 | 중간
2026.09.23 | 수 | 19 | 638 | 생산일 | 중간
2026.09.23 | 수 | 20 | 640 | 생산일 | 중간
2026.09.23 | 수 | 21 | 642 | 생산일 | 중간
2026.09.23 | 수 | 22 | 644 | 생산일 | 경부하
2026.09.23 | 수 | 23 | 636 | 생산일 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 0 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 1 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 2 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 3 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 4 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 5 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 6 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 7 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 8 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 9 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 10 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 11 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 12 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 13 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 14 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 15 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 16 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 17 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 18 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 19 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 20 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 21 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 22 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.24 | 목 | 23 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 0 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 1 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 2 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 3 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 4 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 5 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 6 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 7 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 8 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 9 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 10 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 11 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 12 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 13 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 14 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 15 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 16 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 17 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 18 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 19 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 20 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 21 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 22 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.25 | 금 | 23 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 0 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 1 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 2 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 3 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 4 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 5 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 6 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 7 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 8 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 9 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 10 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 11 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 12 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 13 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 14 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 15 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 16 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 17 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 18 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 19 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 20 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 21 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 22 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.26 | 토 | 23 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 0 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 1 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 2 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 3 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 4 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 5 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 6 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 7 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 8 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 9 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 10 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 11 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 12 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 13 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 14 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 15 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 16 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 17 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 18 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 19 | 266 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 20 | 268 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 21 | 270 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 22 | 262 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.27 | 일 | 23 | 264 | 쉬는 날 | 경부하
2026.09.28 | 월 | 0 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.28 | 월 | 1 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.28 | 월 | 2 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.28 | 월 | 3 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.28 | 월 | 4 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.28 | 월 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.28 | 월 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.28 | 월 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.28 | 월 | 8 | 1250 | 생산일 | 중간
2026.09.28 | 월 | 9 | 1060 | 생산일 | 중간
2026.09.28 | 월 | 10 | 1080 | 생산일 | 최대
2026.09.28 | 월 | 11 | 1050 | 생산일 | 최대
2026.09.28 | 월 | 12 | 1070 | 생산일 | 중간
2026.09.28 | 월 | 13 | 1040 | 생산일 | 최대
2026.09.28 | 월 | 14 | 1060 | 생산일 | 최대
2026.09.28 | 월 | 15 | 1080 | 생산일 | 최대
2026.09.28 | 월 | 16 | 1050 | 생산일 | 최대
2026.09.28 | 월 | 17 | 644 | 생산일 | 중간
2026.09.28 | 월 | 18 | 636 | 생산일 | 중간
2026.09.28 | 월 | 19 | 638 | 생산일 | 중간
2026.09.28 | 월 | 20 | 640 | 생산일 | 중간
2026.09.28 | 월 | 21 | 642 | 생산일 | 중간
2026.09.28 | 월 | 22 | 644 | 생산일 | 경부하
2026.09.28 | 월 | 23 | 636 | 생산일 | 경부하
2026.09.29 | 화 | 0 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.29 | 화 | 1 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.29 | 화 | 2 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.29 | 화 | 3 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.29 | 화 | 4 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.29 | 화 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.29 | 화 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.29 | 화 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.29 | 화 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026.09.29 | 화 | 9 | 1040 | 생산일 | 중간
2026.09.29 | 화 | 10 | 1060 | 생산일 | 최대
2026.09.29 | 화 | 11 | 1080 | 생산일 | 최대
2026.09.29 | 화 | 12 | 1050 | 생산일 | 중간
2026.09.29 | 화 | 13 | 1070 | 생산일 | 최대
2026.09.29 | 화 | 14 | 1040 | 생산일 | 최대
2026.09.29 | 화 | 15 | 1060 | 생산일 | 최대
2026.09.29 | 화 | 16 | 1080 | 생산일 | 최대
2026.09.29 | 화 | 17 | 642 | 생산일 | 중간
2026.09.29 | 화 | 18 | 644 | 생산일 | 중간
2026.09.29 | 화 | 19 | 636 | 생산일 | 중간
2026.09.29 | 화 | 20 | 638 | 생산일 | 중간
2026.09.29 | 화 | 21 | 640 | 생산일 | 중간
2026.09.29 | 화 | 22 | 642 | 생산일 | 경부하
2026.09.29 | 화 | 23 | 644 | 생산일 | 경부하
2026.09.30 | 수 | 0 | 262 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.30 | 수 | 1 | 264 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.30 | 수 | 2 | 266 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.30 | 수 | 3 | 268 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.30 | 수 | 4 | 270 | 생산일(가동 전) | 경부하
2026.09.30 | 수 | 5 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.30 | 수 | 6 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.30 | 수 | 7 | 326 | 생산일 | 경부하
2026.09.30 | 수 | 8 | 1100 | 생산일 | 중간
2026.09.30 | 수 | 9 | 1070 | 생산일 | 중간
2026.09.30 | 수 | 10 | 1040 | 생산일 | 최대
2026.09.30 | 수 | 11 | 1060 | 생산일 | 최대
2026.09.30 | 수 | 12 | 1080 | 생산일 | 중간
2026.09.30 | 수 | 13 | 1050 | 생산일 | 최대
2026.09.30 | 수 | 14 | 1070 | 생산일 | 최대
2026.09.30 | 수 | 15 | 1040 | 생산일 | 최대
2026.09.30 | 수 | 16 | 1060 | 생산일 | 최대
2026.09.30 | 수 | 17 | 640 | 생산일 | 중간
2026.09.30 | 수 | 18 | 642 | 생산일 | 중간
2026.09.30 | 수 | 19 | 644 | 생산일 | 중간
2026.09.30 | 수 | 20 | 636 | 생산일 | 중간
2026.09.30 | 수 | 21 | 638 | 생산일 | 중간
2026.09.30 | 수 | 22 | 640 | 생산일 | 경부하
2026.09.30 | 수 | 23 | 642 | 생산일 | 경부하

## 설비별_전력
설비별 전력 (추정 — 정격과 현장 확인으로 계산, 계량값 아님)
※ 교육 영상 시연용 가상 자료입니다. 회사·사람·숫자·요금 단가는 모두 지어낸 예시입니다.
설비 | 위치 | 정격(kW) | 생산 중 평균(kW) | 비가동 중(kW) | 9월 추정 사용량(kWh) | 비고
도장 건조로 순환팬·버너 송풍기 | 도장동 | 110 | 86 | 32 | 38400 | 주말에도 온도 유지 설정으로 팬 운전
컴프레서 #1 | 유틸리티동 | 75 | 62 | 45 | 35140 | 누설로 쉬는 날에도 부하 운전
컴프레서 #2 | 유틸리티동 | 75 | 58 | 38 | 31480 | 1호와 동시 운전, 압력 7.5bar 설정
프레스 1라인 유압 프레스 (2대) | 프레스동 | 220 | 150 | 22 | 55480 | 유압 펌프 공회전
프레스 2라인 유압 프레스 (2대) | 프레스동 | 180 | 118 | 0 | 37760
용접 2라인 용접기 1~3호기 | 용접동 | 210 | 128 | 0 | 40960
용접기 냉각수 칠러 | 용접동 | 45 | 34 | 25 | 19380 | 꺼도 되는지 (확인 필요): 재가동 시간
조립 3라인 컨베이어·체결기 | 조립동 | 95 | 64 | 0 | 20480
공장동 조명 (메탈할라이드 120개) | 전체 | 48 | 46 | 26 | 23560 | 쉬는 날 절반 켜짐, 비상 조명 10kW 포함
조명(공장동) | 전체 | 48 | 46 | 26 | 23560 | 시설팀 두 번째 목록에서 붙여 넣음
냉각탑 순환 펌프 | 유틸리티동 | 22 | 18 | 18 | 11880
공조기 (사무동·품질실) | 사무동 | 80 | 52 | 0 | 16640
보안·CCTV·서버실 공조 | 사무동 | 40 | 34 | 34 | 22440 | 꼭 켜 둠
폐수 처리 펌프·송풍기 | 유틸리티동 | 20 | 14 | 12 | 8560 | 꼭 켜 둠
사무동 냉장고·전산·기타 | 사무동 | 25 | 18 | 14 | 10520 | 꼭 켜 둠
지게차 충전기 (6대) | 자재창고 | 48 | 30 | 0 | 9600 | 주간 충전
도장 전처리 히터 (전기) | 도장동 | 60 | 44 | 0 | 14080
집진기 | 용접동 | 37 | 28 | 0 | 8960
기타 소형 설비 | 전체 | 40 | 22 | 0 | 7040 | 추정
※ 9월 추정 사용량 = 생산 중 평균 × 320시간 + 비가동 중 × 340시간 (가동 준비 05~08시는 뺐음)